ICS 49.10

| CCS | V 57 |
| --- | --- |

MH

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T XXXX—XXXX

民用航空燃料长输管道特殊作业管理规范

Operations criterion for unconventional (special) aviation fuel supplied by pipeline

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国民用航空局  发布

目    次

前　 言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　原则及要求	2

5　管理要求	2

6　动土	6

7　动火	9

8　受限空间	11

9　高处	15

10　吊装	17

11　管道打开	19

12　临时用电	21

附录A　（资料性） 作业许可管理流程	23

附录B　（资料性） 作业许可证和作业前气体检查表格式	24

附录C　（规范性） 气体检测表格式及要求	26

附录D　（资料性） 动土作业许可证格式	27

附录E　（资料性） 动土作业安全检查表格式	29

附录F  （规范性） 动火方案	30

附录G  （资料性） 动火作业许可证格式	32

附录H  （资料性） 动火作业前现场检查表格式	35

附录I　（资料性） 受限空间作业许可证格式	36

附录J　（资料性） 高处作业许可证格式	38

附录K　（规范性） 坠落防护计划	40

附录L  （规范性） 坠落防护系统检查内容	41

附录M　（资料性） 全身式安全带检查清单格式	43

附录N　（资料性） 吊装作业安全检查表格式	44

附录0　（资料性） 管道打开许可证格式	46

附录P  （资料性） 临时用电许可证格式	47

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国民用航空局航空器适航审定司提出。

本文件由中国民航科学技术研究院归口。

本文件起草单位：中国航空油料集团有限公司、中国航油集团物流有限公司、中国航油集团津京管道运输有限责任公司

本文件主要起草人：

民用航空燃料长输管道特殊作业管理规范

- 范围

本文件规定了民用航空燃料长输管道及附属设备设施、阀室涉及动土作业、动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、管线打开作业、临时用电作业的安全管理要求。

本文件适用于民用航空燃料长输管道的动土作业、动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业管道打开作业。

- 规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件

- 动土作业  excavation

在管道上方、周边区域使用人工或推土机、挖掘机等施工机械，通过移除泥土形成沟、槽、坑或凹地等有可能对地下隐蔽设施产生影响的挖土、打桩、钻探、坑深、地锚入土作业。

- 动火作业  hot work

在管道、油气输送、储存设备上以及加压泵站易燃易爆危险区域内进行直接或间接产生明火或炽热表面的非常规的作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。

- 受限空间作业  confined space

进出口受限、通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的，以及进入管道储运生产区域的各类油罐、管道、容器、阀井、排污池、作业坑、下水道等进出受到限制和约束的封闭、半封闭设施、设备、场所。

- 高处作业  work at height

在坠落高度基准面2 m（含）以上位置进行的作业。

- 吊装作业  crane lifting operations

使用起重设备将被吊物提升或移动至指定位置或标高，并按要求安装或固定的使其位置变化的施工过程。

- 管道打开作业  line break

采取将管道割开、断开和管道上开孔（包括但不限于）方式，改变密闭管道的完整性的作业。涉及动火作业时，应按照动火作业相关规范执行。

- 原则及要求

4.1  原则

    - 凡进行有计划的非常规（特殊）作业，生产单位应提出作业申请，编制作业方案。

    - 非常规（特殊）作业前应针对作业进行危害因素辨识和风险评估，并根据评估结果按风险级别在编制的作业方案中制订相应控制措施，作业方案应经审批后组织实施。

    - 作业时应执行“现场指挥不下令不作业，监护人不在现场不作业，防护措施不落实不作业”的原则。

    - 对紧急情况下的非常规（特殊）作业，应执行相应的应急预案。

  - 要求

    - 管道产权单位应根据本标准制订、管理和维护本单位的非常规（特殊）作业安全管理程序，相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供培训、监督和考核。

    - 管道产权单位安全职能管理部门应对非常规（特殊）作业安全管理程序的执行提供咨询、支持和审核。

- 管道产权基层单位按要求执行本单位非常规（特殊）作业安全管理程序，并提出改进建议。

    - 作业人员接受非常规（特殊）作业培训，执行作业安全管理程序，参加作业的审核，并提出改进建议。

- 管理要求

  - 作业许可范围

    - 在管道中心线左右5 m范围内或管道阀室等装置区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理，办理作业许可证。作业许可管理流程见附录A。

- 非计划性维修工作（未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作）；

- 承包商作业；

- 偏离安全标准、规则、程序要求的工作；

- 交叉作业；

- 在承包商区域进行的工作；

- 缺乏安全程序的工作；

- 对不确定是否办理许可证的其他工作，办理许可证。

    - 一项工作涉及多项作业时应办理各项许可证，其中包含：

- 动土作业；

- 动火作业；

- 进入受限空间；

- 高处作业；

- 吊装作业；

- 管道打开。

- 临时用电。

    - 管道产权单位应按照本标准的要求，结合作业活动特点、风险性质，确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规（特殊）作业实行作业许可管理。

  - 作业许可证申请

    - 作业前申请人应提出申请，填写作业许可证，作业许可证格式见附录B。同时提供以下相关资料：

- 作业许可证；

- 作业内容说明；

- 相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；

- 风险评估（如工作前安全分析）；

- 安全措施或安全工作方案。

    - 作业申请人负责填写作业许可证，并向批准人提出工作申请。作业申请人应是作业单位现场负责人，如项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人。

    - 作业申请人应实地参与作业许可所涵盖的工作，否则作业许可不能得到批准。当作业许可涉及到多个负责人时，则被涉及到的负责人均应在申请表内签字。

  - 风险评估

    - 风险评估是作业许可审批的基本条件，可在作业区域安全专职人员的指导下进行。

    - 申请人应组织对申请的作业进行风险评估，风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程序、相应的控制措施等。

    - 对于一份作业许可证下的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。

    - 作业单位应根据风险评估的结果编制安全工作方案，通过风险评估确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出针对性的控制措施。

  - 安全措施

    - 作业单位应严格按照安全工作方案落实安全措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。

    - 许可证审批之前，对凡是可能存在的缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格。同时在安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次。

    - 许可证得到批准后，在作业实施过程中，申请人应按照安全工作方案的要求进行气体检测，按附录C的要求填写气体检测记录，注明气体检测的时间和检测结果。

    - 凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。

    - 特种作业和特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌症者不应参与相应作业。

    - 作业监护人员应坚守岗位，如确需离开，应有专人替代监护。

  - 书面审查

在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人和作业涉及相关方人员，集中对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审查后，并记录审查结论。审查内容包括：

- 确认作业的详细内容；

- 确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等；

- 确认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况；

- 确认作业前、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施；

- 分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施；

- 确认许可证期限及延期次数；

- 其他。

  - 现场核查

书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内容包括但不限于：

- 与作业有关的设备、工具、材料等；

- 现场作业人员资质及能力情况；

- 系统隔离、置换、吹扫、检测情况；

- 个人防护装备的配备情况；

- 安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；

- 培训、沟通情况；

- 安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。

- 确认安全设施的提供方，并确认安全设施的完好性。

  - 许可证审批

    - 根据作业初始风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的安全管理人员或其授权人审批作业许可证。批准人通常应是产权单位负责人、安全分管领导、中心负责人等。

    - 许可证的有效期限一般不超过一个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协调一致确认作业许可证有效期限和延期次数。

    - 如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。

    - 作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过批准人和申请人的审核。

  - 许可证取消

    - 当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消（相关）作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。

- 作业环境和条件发生变化；

- 作业内容发生改变；

- 实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；

- 发现有可能发生立即危及生命的违章行为；

- 现场作业人员发现重大安全隐患；

- 事故状态下。

    - 当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业应办理新的作业许可证。

    - 风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。

    - 许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。

  - 许可证延期和关闭

    - 如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。

    - 在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。

    - 作业完成后，申请人与批准人或其授权人在现场验收合格后，双方签字后方可关闭作业许可证。

  - 许可证管理

    - 作业许可证应包含作业活动的基本信息。作业许可证（包括专项作业许可证）的基本内容应包括但不限于：

- 作业单位；

- 作业区域；

- 作业范围、内容；

- 作业时间；

- 作业危害及相应的控制措施；

- 作业申请；

- 作业批准；

- 作业关闭。

    - 作业许可证一式四联。许可证应编号，编号由许可证批准人填写。

- 第一联：张贴在作业现场，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；

- 第二联：送交相关方，以示沟通。

- 第三联：保留在申请人处。

- 第四联：保留在批准人处。

    - 作业许可证分发后，不得再作任何修改。工作完成后，许可证由申请人、批准方签字关闭后各自存档。许可证存档并保存三年（包括已取消作废的许可证）。

    - 在工作实施期间，申请方应时刻持有有效的作业许可证，并将作业许可证、附带的其他专项作业许可证和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。

    - 当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证（或复印件）。当工作需要中断（正常工作间的休息除外）和工作已超过许可证规定的时间限制时，许可证应交回批准方保留。

  - 安全职责

    - 作业申请人应：

- 是现场作业负责人，提出作业申请；

- 办理作业许可证；

- 识别作业风险，熟悉作业内容；

- 协调落实作业安全措施；

- 组织现场安全交底和安全培训；

- 组织实施作业；

- 对作业人员进行相关技能培训；

- 对相关安全措施的完整性和可靠性负责。

    - 作业批准人应：

- 清楚作业过程中可能存在的危害；

- 评估作业过程中可能发生的条件变化；

- 清楚安全控制措施；

- 向施工单位提供现场相关信息和特殊要求；

- 核实安全措施，提供作业安全的必要条件；

- 确认安全措施落实情况；

- 批准或取消作业许可证；

- 对作业现场安全管理负责。

    - 作业人应：

- 了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及控制措施，并按照施工方案和作业许可证的相关要求进行作业；

——在安全措施未落实时，有权拒绝作业；

——作业过程中如发现情况异常，应告知作业负责人，并迅速撤离现场。

    - 作业监护人应：

- 熟悉作业区域的环境、工艺情况，处理异常情况；

- 核实安全措施落实情况，进行监督检查，发现安全措施不完善，暂停作业；

- 制止作业人员的违章行为；

- 发生紧急情况，启动应急预案。

- 动土

  - 管理要求

    - 动土作业实行作业许可，并办理动土作业许可证，地面动土深度不超过0.5 m除外。动土作业许可证格式见附录D。

    - 动土工作开始前应进行工作安全分析，根据分析结果，确定应采取的相关措施，必要时制订动土方案。制订方案时应考虑以下内容：

- 交通状况；

- 隐蔽电气、管网等设施的分布情况；

- 临近的建筑物结构及其状况；

- 土质类型；

- 地表水和地下水；

- 对土壤和水的污染；

- 架空的公用设施；

- 挖出物及施工材料的存放；

- 有毒有害气体及易燃气体、液体排放（泄漏）；

- 使用的工器具；

- 气候；

- 其他。

    - 动土工作开始前，应保证现场相关人员拥有最新、可靠的地下设施布置图，明确标注地下设施的位置、走向及可能存在的危害，标明管道走向、路面标识。在公路、铁路临近区域内的动土作业，须经路权管理部门审核同意。另，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

    - 对地下情况复杂、危险性较大的动土项目，施工区域主管部门应根据具体情况，组织电力、生产、机动设施、调度、消防和隐蔽设施的主管单位联合进行现场地下设施交底，根据施工区域地质、水文、地下管道、埋地电力线缆、永久性标桩、地质和地震部门设置的长期观测孔等情况，向施工单位提出具体要求。

    - 施工区域所在单位应指派专人，对开挖处、临近区域和保护系统进行检查，发现异常危险征兆，应立即停止作业。连续动土超过一个班次的动土作业，每日作业前应进行安全检查，动土作业安全检查表格式见附录E。

    - 应用手工工具（如铲、锹等）来确认2m以内的任何地下设施的正确位置和深度。

    - 所有暴露后的地下设施都应及时予以确认；不能辨识时，应立即停止作业，并报告施工区域所在单位，采取相应的安全保护措施后，方可重新作业。

    - 在坑、沟槽内作业应正确穿戴安全帽、防护鞋、手套等个人防护装备。不应在坑、沟槽内休息、抽烟，不得在坑、沟槽上端边沿站立、走动。

    - 动土作业应设专人监护。挖掘坑、槽、井、沟等作业，还应遵守下列规定：

- 不应在土壁上挖洞攀登；

- 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。

    - 施工结束后，应根据要求及时回填，并恢复地面设施。若地下隐蔽设施有变化，施工单位应将变化情况向作业区域所在单位通报，以完善地下设施布置图。

  - 保护系统

    - 对于动土深度5 m以内的作业，为防止动土作业面发生坍塌，应根据土质、地下水的情况、类别设置斜坡和台阶、支撑和挡板等保护系统。对于动土深度超过5 m所采取的保护系统，应由有资质的专业人员设计。

    - 在稳固岩层中挖掘或挖掘深度小于1.5 m，且已经过技术负责人员检查，认定没有坍塌可能性时，不需要设置保护系统。作业负责人应在动土作业许可证上说明理由。

    - 在动土开始之前，技术负责人应根据土质类型确定是否需要支撑和挡板。在选择液压支撑、沟槽千斤顶和挡板等保护措施时，应遵循制造商的技术要求和建议。

    - 如果需要临时拆除个别构件，应先安装替代构件，以承担加载在支撑系统上的负荷。工程完成后，应自下而上拆除保护性支撑系统，回填和支撑系统的拆除应同步进行。

    - 挖出物或其他物料至少应距坑、沟槽边沿1 m，堆积高度不得超过1.5 m，坡度不大于45゜，不得堵塞下水道、窖井以及作业现场的逃生通道和消防通道。

    - 在坑、沟槽的上方、附近放置物料和其他重物或操作挖掘机械、起重机、卡车时，应在边沿安装板桩并加以支撑和固定，设置警示标志或障碍物。

  - 邻近建构筑物

    - 动土前应确定附近结构物是否需要临时支撑。必要时由有资质的专业人员对临近结构物基础进行评价并提出保护措施建议。

    - 如果动土作业危及临近的房屋、墙壁、道路或其他结构物，应使用支撑系统或其他保护措施，如支撑、加固或托换基础来确保这些结构物的稳固性，并保护员工免受伤害。

    - 不得在临近建筑物基础的水平面下或挡土墙的底脚下进行动土，除非在稳固的岩层上挖掘或已经采取了下列预防措施：

- 提供诸如托换基础的支撑系统；

- 建筑物距动土处有足够的距离；

- 动土工作不会对员工造成伤害。

  - 进、出口

    - 动土深度超过1.2 m时，应在合适的距离内提供梯子、台阶或坡道等，用于安全进出。

    - 作业场所不具备设置进、出口条件，应设置逃生梯、救生索及机械升降装置等，并安排专人监护作业，始终保持有效的沟通。

    - 当允许员工、设备在动土处上方通过时，应提供带有标准栏杆的通道或桥梁，并明确通行限制条件。

  - 排水

    - 雷雨天气应停止动土作业；雨后复工时，应检查受雨水影响的动土现场，监督排水设备的正确使用，检查土壁稳定和支撑牢固情况。发现问题，要及时采取措施，防止骤然崩坍。

    - 如果有积水或正在积水，应采用导流渠，构筑堤防或其他适当的措施，防止地表水或地下水进入动土处，并采取适当的措施排水，方可进行动土作业。

  - 危险性气体环境

    - 对深度超过1.2 m，可能存在危险性气体的动土现场，应进行气体检测，必要时执行8.4的规定。

    - 在填埋区域及危险化学品生产、储存区域等可能产生危险性气体的施工区域动土时，应对作业环境进行气体检测，并采取相关措施，如使用呼吸器、通风设备和防爆工具等。

  - 标识与警示

    - 采用机械设备挖掘时，应确认活动范围内没有障碍物（如架空线路、电缆、管架等）。

    - 动土作业现场应设置护栏、盖板和明显的警示标志。在人员密集场所或区域施工时，夜间应悬挂警示灯警示。

    - 动土作业如果阻断道路，应将其安装在距开挖边缘至少1.5 m之外。如果采用挖掘物作为路障，其高度不得低于1 m。在道路附近作业时应穿戴反光警示背心。

- 动火

  - 运行管道焊接

    - 在运行管道上焊接宜提前对所焊接管道部位进行壁厚检测。

    - 对在运行的输油管道上焊接前应按提前降低管道内介质压力，焊接处管内压力宜小于此处管道允许工作压力的0.4倍，且介质充满管道。

    - 当在运行压力超过7.1.2所规定限值（或管道当前壁厚低于原壁厚）管道上进行焊接时，应计算确定管道焊接压力，而后进行专项风险评估并制订专项预案后实施。

  - 可燃气体浓度和含氧量检测

    - 需动火施工的部位及室内、沟坑内及周边的可燃气体浓度应低于爆炸下限值的10%。

    - 动火前应采用不少于两个检测仪器对可燃气体浓度进行检测和复检，动火开始时间距可燃气体浓度检测时间不宜超过10 min，但最长不应超过30 min；用于检测气体的检测仪应在效验有效期内，并在每次使用前与其他同类型检测仪进行比对检测，以确定其处于正常工作状态。

    - 特殊动火作业期间应随时进行监测。

    - 对于采用氮气或其他惰性气体对可燃气体进行置换后的密闭空间和超过1 m的作业坑内作业前应进行含氧量检测。

  - 动火过程中运行监护

    - 动火作业过程中应对动火相关联的管道和设备的状况进行实时监控，如压力、温度等。

    - 动火作业过程中，动火监护人应坚守作业现场，动火作业监护人发生变化需经现场指挥批准。

  - 动火现场安全要求

动火现场安全要求如下：

- 动火作业地带应分区域进行管理，具体分为：作业区、机具摆放区、车辆停放区、休息区等，并用警戒带进行隔离。休息区宜搭设简易凉棚，便于对暂无作业任务的人员进行集中管理；与动火作业无关人员或车辆不应进入动火作业区域。

- 在密闭空间和超过1 m的作业坑内动火作业，应根据现场环境及可燃气体浓度和含氧量检测情况确定是否采取强制通风措施。

- 如遇有5级（含5级）以上大风不应进行动火作业。特殊情况需动火时，应采取围隔措施。

- 动火作业坑除满足施工作业要求外，还应分别有上、下通道，通道坡度宜小于50%。如对管道进行封堵，封堵作业坑与动火作业坑之间的间隔不应小于1m。

- 动火现场的电器设施、工器具宜符合防火防爆相应要求，如不能达到要求，可采取一定措施。

- 动火施工现场20 m范围内应做到无易燃物，施工、消防及疏散通道应畅通；距动火点15 m内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。

- 动火作业前，应按方案要求做好所有施工设备、机具的检查和试运，关键配件应有备用。

- 动火现场消防车和消防器材配备的数量和型号应在动火方案中明确；必要时，动火现场应配备医疗救护设备和器材。

- 在易燃易爆作业场所动火作业期间，当该场所内发生油气扩散时，所有车辆不应点火启动，不应使用任何非防爆通信、照相器材。只有在现场可燃气体浓度低于爆炸浓度下限的10%时，方可启动车辆和使用通信、照相器材。

  - 动火等级

    - 划分原则：根据动火场所、部位的危险程度，动火分为三级，一般分为二级动火、一级动火、特殊动火三个级别；根据风险评估结果可对动火进行升级管理，遇节假日或特殊情况，动火作业应升级管理。

    - 特殊动火指以下行为：

- 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火；

- 带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。

    - 一级动火指以下行为：

- 在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。管廊上的动火作业按一级动火作业管理；

- 可产生油的封闭空间内对管道及其设施的动火；

- 在放空和排污管道进行管道打开的动火；

- 对运行管道的密闭开孔作业。

    - 二级动火指以下行为：

- 除特殊动火和一级动火以外的动火作业；

- 在管道及其设施上不进行管道打开的动火；

- 凡生产设施或系统全部停车，设施经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施的动火。

  - 动火方案及作业许可证管理

    - 动火方案包括 ：

- 动火方案由动火申请单位组织动火作业单位按照附录F的要求进行编制。

- 特级动火作业方案由管道产权单位负责人（或分管领导）审批。

- 一级动火作业方案由产权单位二级处（中心）审批。

- 二级动火作业方案由二级下属基层生产单位负责人组织审批。

    - 动火作业许可证管理包括 ：

- 按照所批复的动火方案，最终由现场动火指挥在动火前签发动火作业许可证。

- 动火作业许可证格式见附录G。

- 动火作业许可证是动火作业现场操作依据，不得涂改、代签。

- 动火作业许可证的期限要求如下：

  - 动火作业许可证签发后，动火开始执行时间不应超过2h；

  - 在动火作业中断后，动火作业许可证应重新签发。

    - 动火作业许可证的期限应按动火方案确定的动火作业时间，如果在规定的动火作业时间内没有完成动火作业，应办理动火延期，但延期后的总的作业期限不应超过24 h；对不连续的动火作业，则动火作业许可证的期限不应超过一个班次（8 h）。

  - 现场管理

    - 动火作业现场应按动火方案规定的数量、地点及型号、配备消防车和消防器材。

    - 现场作业、监护和监督工作人员应穿戴符合安全要求的劳动防护用品。

    - 管道动火作业前，作业坑内应铺加防渗膜（布），防止油品渗漏；应准备储油设施（囊、移动罐），用于存储排出的油品，避免油品污染环境。

    - 动火作业前，现场指挥应组织有关人员按照批复后的动火方案进行动火现场准备工作和安全检查，并填写动火作业前现场检查表，格式见附录 H检查完成后经现场指挥批准方可动火。

    - 动火作业时，动火审批单位和动火申请单位的管理人员应到动火现场进行监督；动火作业单位应有专人负责动火现场监护，并在动火方案中予以明确。

    - 动火作业人员应：

- 具备相应的资质等级，持证上岗；

- 按动火作业许可证上签署的任务、地点、时间作业；

- 动火作业前按规定摆放动火设备，并确认各项安全措施符合要求；

- 熟悉应急预案，掌握应急处理方法。

    - 监护人职责为：

- 应熟知动火方案内容和输油生产，并能协助处理异常情况；

- 应及时纠正违章或制止作业；

- 应佩戴明显的标志，并配备专用安全监测一起，坚守岗位。

    - 如果动火作业中断超过30 min，继续动火前，动火作业人、动火监护人应重新确认安全条件。

    - 动火施工现场应设明显的标志，并设定范围。与动火施工无关的人员不准进入现场，非施工车辆应远离现场。

    - 动火作业结束后，现场指挥、动火监护、监督应按动火方案内容对动火现场进行全面检查，指挥清理作业现场，解除相关隔离设施，动火监护人留守现场并确认无任何火源和隐患后，动火申请人与批准人在《动火作业许可证》的“关闭”栏签字。

- 受限空间

  - 管理要求

    - 只有在没有其他切实可行的方法完成相应的工作任务时，才可进入受限空间。

    - 进入受限空间作业前，应进行危害识别，列出危害因素清单，危害因素应包括但不限于以下方面：

- 气体危害；

- 窒息危害；

- 有毒有害气体；

- 可燃气体和爆炸性气体；

- 被淹没/埋没；

- 机械危害；

- 其他，如电击、异常温度、辐射、噪音等。

    - 应采取以下危害预防行动：

- 评估进入之前和进入期间潜在的危害程度；

- 制订措施消除、控制或隔离在进入之前和进入期间的危害；

- 在进入之前和进入期间检测受限空间中的气体环境；

- 保持安全进入的条件；

- 预测在受限空间里的活动以及可能产生的危害；

- 预测空间外活动对受限该控件内条件的潜在影响。

    - 按照以下次序和控制手段处理危害：

- 消除危害；

- 使风险减低至可接受的水平；

- 使用个人防护装备。

    - 在进入受限空间前，制订具体的应急预案，并配备相应的应急器材设备。

    - 在进入受限空间前，应对监护人和作业人员进行安全教育，包括作业空间的结构和相关介质，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等。拟定和掌握紧急情况下的联络方法和疏散路线。

    - 进入受限空间时，监护人应将所要求的表格和记录存放在现场。至少包括：

- 受限空间作业许可证；

- 应急预案；

- 受限空间内气体检测记录；

- 受限空间监护人/进入者名单；

- 受限空间进入前会议和培训记录。

  - 停运和安全隔离

    - 停运需进行受限空间作业的设备或设置，应有效切断与外界连接的电源，且锁定电源开关，加挂警示牌。

    - 进入油罐、地下阀井等设备内受限空间作业，应做好相关工艺流程切换，所有与作业点连通的管道、阀门应断开或加盲板。

    - 与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

  - 通风

    - 采取以下措施，保持受限空间内通风良好：

- 打开所有人孔、透光孔等进行自然通风；

- 涂刷具有挥发性溶剂的涂料等作业时，应采取可靠的强制通风措施，通风前应对通风使用的管道和风源进行分析确认。

    - 作业前，应根据受限空间储存介质特性，对受限空间进行清洗或置换，并符合：氧含量为18%～21%，在富氧环境下不应大于23.5%。

  - 监测

    - 作业前30 min内，应针对受限空间储存介质特性，对气体采样、检测，氧气、一氧化氮、硫化氢、可燃气体浓度或其他气体浓度分析合格后方可进入作业。

    - 作业期间应对受限空间气体进行监测，并应优先选择连续监测方式。受限空间气体监测至少有两个精度相同的检测仪表，连续检测仪应安装在受限空间进入者能看到或听到报警的地方。如果采用间断性监测，通常间断性监测间隔时间不应超过2 h。停止作业60 min后应重新取样，进行检测。

    - 如有一项监测数据不合格，应立即停止作业，并撤离人员。待作业现场处理后，取样分析合格方可继续作业。

    - 采用点要有代表性。在对受限空间气体进行取样和监测时，应在不同的高度多次取样监测。

    - 如作业中断，再进入前应重新进行气体检测。

  - 用电安全

    - 进入受限空间作业，应有足够的照明。照明应使用安全电压不大于24 V的安全行灯。金属设备内和特别潮湿作业场所作业，其安全行灯电压应为12 V且绝缘性能良好。

    - 当受限空间原来承装爆炸性液体、气体等介质的，应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上。

    - 照明线路应架设，不应用电线悬吊照明灯，照明线路应无接头。

    - 现场使用的设备应符合防爆要求。使用手持电动工具应由漏电保护设备。

  - 作业许可证管理

    - 作业许可证格式

- 进入受限空间应办理作业许可证，作业许可证格式见附录I。

    - 办理作业许可证所需资料

- 作业申请人在办理进入受限空间作业许可证前应准备好包含以下内容的相关资料：

- 作业内容说明；

- 风险评估结果；

- 作业计划书或风险管理单；

- 应急预案、连续检测记录；

- 相关安全培训证明和会议记录。

    - 作业许可证管理

      - 作业单位主管部门负责人组织对进入受限空间许可证进行书面审查。书面审查通过后，作业区域负责人组织进行现场核查，检查各项安全工作的落实情况。

      - 作业区域负责人负责进入受限空间作业许可证的签发，在签发作业许可证时应与许可证申请人以及现场作业监护人，就许可证中的内容以及本标准中的要求进行充分地沟通。

      - 进入受限空间作业许可证的有效期限一般不得超过一个班次，如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证的延期次数。超过延期次数的，重新办理进入受限空间作业许可证。

      - 当发生下列任何一种情况时，现场监护人员应及时取消作业，终止相关作业许可证，并通知批准人。若要继续作业，应重新办理许可证。

- 作业环境和条件发生变化；

- 作业内容发生改变；

- 进入受限空间作业与作业计划的要求发生重大偏离；

- 发现有可能造成人身伤害的违章行为；

- 现场作业人员发现重大安全隐患；

- 事故状态下。

      - 作业结束后，应清理作业现场，按作业方案接触相关隔离设施，确认无任何隐患，申请人与批准人或其授权人签字关闭作业。

  - 其他安全技术综合防护措施

    - 多工种、多层交叉作业：在没有其他切实可行的方法能完成工作任务时，才可进行受限空间交叉作业。不满足交叉作业的空间不应进行交叉作业。满足交叉作业时，应有交叉作业方案，设专人指挥，采取互相之间避免伤害的措施。

    - 应合理安排作业时间，避免受限空间内的高温作业。在没有其他切实可行的方法能完成工作任务时，应采取防暑降温措施，受限空间内的温度不应对作业人员产生危害。

    - 个人防护装备：应根据作业中存在的风险类别，按照相关的防护规范要求配备并正确穿戴个人防护装备。

- 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到8.3.2要求的，应佩戴隔绝式呼吸器，必要时应栓带救生绳；

- 易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到8.3.2要求的，应穿防静电工作服及防静电工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆柜工具；

- 酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品；

- 有噪声产生的受限空间，应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具；

- 有粉尘产生的受限空间，应佩戴防尘口罩、眼罩等防尘护具；

- 高温的受限空间，进入时应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施；

- 低温的受限空间，进入时应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖、佩戴通讯设备等措施。

    - 作业前，应进行设备的防雷、防静电设施的接地电阻测试，合格后方能作业。

    - 人员、工具和材料清点：进入受限空间作业的人员、工具、材料要登记，作业后要清点，防止遗留在作业点内，作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间；

    - 作业过程中，受限空间作业出入口应保持畅通无阻，以便于人员出入和紧急疏散。

    - 作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具；不应向受限空间充氧气或富氧空气；离开受限空间时应将气割（焊）工器具带出。

    - 总体工作结束前，每个班次作业结束后，应清点人数，对受限该控件出入口进行锁定处理。

  - 监护

    - 进入受限空间作业应指定专人在受限空间外监护，不应在无监护人的情况下作业，作业监护人员不得离开现场或做与监护无关的事情。监护人员和作业人员应明确联络方式并始终保持有效的沟通。进入特别狭小空间作业，作业人员应系安全可靠的保护绳，监护人可通过系在作业人员身上的保护绳进行沟通联络。

    - 监护人应熟悉作业区域的环境、工艺等情况，有判断和处理异常情况的能力，懂急救知识。作业现场复杂时应增设监护人员，并随时与受限空间内保持联系。

    - 应满足的其他要求如下：

- 受限空间外应设置安全警示标志，备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的应急用品；

- 受限空间出入口应保持畅通；

- 难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式；

- 最长作业时限不应超过24 h，特殊情况超过时限的应办理作业延期手续。

    - 监护人的职责如下：

- 监护人对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出暂停作业；

- 监护人应和作业人员拟定联络信号。在出入口保持与作业人员联系，发现异常，应及时制止作业，并立即采取救护措施；

- 监护人应熟悉应急预案，配备必要的应急救护设施、报警装置，并坚守岗位。

    - 监护人不应在无安全保证措施情况下进入受限空间。

- 高处

  - 管理要求

    - 坠落防护应通过采取消除坠落危害、坠落预防和坠落控制等措施来实现。坠落防护措施的优先选择顺序如下：

- 宜选择在地面作业，避免高处作业；

- 设置固定的楼梯、护栏、屏障和限制系统；

- 使用工作平台，如脚手架或带升降的工作平台等；

- 使用边缘限位安全绳，以避免作业人员的身体靠近高处作业的边缘；

- 使用坠落保护装备，如配备缓冲装置的全身式安全带和安全绳。

如果以上防范措施无法实施，不得进行高处作业。

    - 高处作业实行作业许可，应进行工作前安全分析，并办理高处作业许可证。高处作业许可证格式见附录J。

    - 高处作业人员应接受培训。患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、严重关节炎、手脚残废、饮酒或服用嗜睡、兴奋等药物的人员及其他禁忌高处作业的人员不得从事高处作业。

  - 消除坠落危害

    - 在作业项目的设计和计划阶段，应评估工作场所和作业过程高处坠落的可能性，制订设计方案，选择安全可靠的工程技术措施和作业方式，避免高处作业。

    - 在设计阶段应考虑减少或消除攀爬临时梯子的风险，确定提供永久性楼梯和护栏。在安装永久性护栏系统时，应尽可能在地面进行。

    - 在与承包商签订合同时，凡涉及高处作业，尤其是屋顶作业、架设钢结构等作业，应按附录 K的要求制订坠落保护计划。

    - 项目设计人员应能够识别坠落危害，熟悉坠落预防技术、坠落保护设备的结构和操作规程。安全专业人员应在项目规划的早期阶段，推荐合适的坠落保护措施与设备。

  - 坠落预防

    - 如果不能完全消除坠落危害，应通过改善工作场所的作业环境来预防坠落，如安装楼梯、护栏、屏障、行程限制系统、逃生装置等。

    - 应避免临边作业，尽可能在地面预制好装设缆绳、护栏等设施的固定点，避免在高处进行作业。如必须进行临边作业时，必须采取可靠的防护措施。

    - 应预先评估，在合适位置预留锚固点、吊绳及安全带的固定点。

    - 宜采用脚手架、操作平台和升降机等作为安全作业平台。高空桥架作业应设置作业平台。

    - 不应在不牢固的结构物（如石棉瓦、木板条等）上进行作业，不应在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设盖板或围栏。不应在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑梁、不固定的构件上行走或作业。

    - 梯子使用前应检查结构是否牢固。踏步间距不得大于300 mm；人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链。不应踏在梯子顶端工作。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于4步，用人字梯时不得少于2步。靠梯的高度如超过6 m，应在中间设支撑加固。

    - 在平滑面上使用的梯子，应采取端部套、绑防护胶皮等措施。直梯应放置稳定，与地面夹角宜为60゜～70゜。在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端应用绳绑在上方牢固构件上。不应在吊架上架设梯子。

  - 坠落控制

    - 如不能完全消除和预防坠落危害，应评估工作场所和作业过程的坠落危害，选择安装使用坠落保护设备，如安全带、安全绳、缓冲器、吊绳、锚固点、安全网等。

    - 个人坠落保护装备包括锚固点、连接器、全身式安全带、吊绳、带有自锁钩的安全绳、抓绳器、缓冲器、缓冲安全绳或其组合。使用前，应按附录L对坠落保护装备的所有附件进行检查。

    - 自动收缩式救生索应直接连到安全带的背部D型环上，一次只能一人使用，不应与缓冲安全绳一起使用或与其连接。

    - 在屋顶、脚手架、储罐、人孔等处作业时，应考虑使用自动收缩式救生索。在攀登垂直固定梯子、移动式梯子及升降平台等设施时，也应考虑使用自动收缩式救生索。

    - 吊绳应在专业人员的指导下安装和使用。水平吊绳可以充当机动固定点，能够在水平移动的同时提供防坠落保护。垂直吊绳从顶部独立的锚固点上延伸出来，使用期间应保持垂直状态。安全绳应通过抓绳器固定到垂直吊绳上。

    - 全身式安全带使用前应进行检查，全身式安全带检查清单格式见附录M。安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上，不得系挂在尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空，如净空不足可短系使用。安全带应高挂低用，不得采用低于肩部水平的系挂方式。 不应用绳子捆在腰部代替全身式安全带。

    - 安全网是防止坠落的最后措施。安全网应每周至少检查一次磨损、损坏和老化情况。掉入安全网的材料、构件和工具应及时予以清除。

  - 其他安全要求

    - 作业人员应系好安全带，带好安全帽，衣着灵便，不应穿带钉易滑的鞋。

    - 高处作业应使用符合标准规范的吊架、梯子、脚手板、防护围栏和挡脚板等。作业前，作业人员应仔细检查作业平台是否坚固、牢靠。

    - 高处作业应与架空电线保持安全距离。夜间高处走也应有充足的照明。

    - 高处作业 不应投掷工具、材料和杂物等，工具应有防掉绳，并放入工具袋。所用材料应对方平稳，作业点下方应设安全警戒区，应有明显警戒标志，并设专人监护。

    - 不应上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间应有隔离措施。10m以上的高处作业与地面联系应设有相应的通讯装置。

    - 同一架梯子只允许一人在上面工作，不应带人移动梯子。外用电梯应有可靠的安全装置。作业人员应沿着通道、梯子上下，不应沿着绳索、立杆或栏杆攀爬。

    - 不应在五级（含）以上大风和雷电、暴雨、大雾等气象条件下以及40 ℃及以上高温、-20 ℃及以下寒冷环境下从事高空作业。

    - 带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服。

    - 高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息。

    - 在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

    - 在临近排放有毒、有害气体、粉尘的防空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与作业所在地有关人员取得联系、确定联络方式，并为作业人员配备必要的且符合国家标准的防护器具（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等）。

  - 高处作业许可证

    - 作业负责人应办理高处作业许可证，办理前应准备如下相关资料：

- 高处作业内容详细说明；

- 工作前安全分析结果；

- 坠落保护计划；

- 相关安全培训证明和会议记录；

- 其他。

    - 高处作业许可证的有效期限一般不超过一个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证的延期次数。超过延期次数的，重新办理高处作业许可证。

    - 当发生下列任何一种情况时，现场监护人员应及时取消作业，终止相关作业许可证，并通知批准人，若要继续作业，应重新办理许可证：

- 作业环境和条件发生变化；

- 作业内容发生改变；

- 高处作业与作业计划的要求发生重大偏离；

- 发现有可能造成人身伤害的违章行为；

- 现场作业人员发现重大安全隐患；

- 事故状态下。

- 吊装

  - 管理要求

    - 编制吊装作业施工组织设计，应充分考虑施工现场的环境、道路、架空电线等情况，作业前应进行技术交底；作业中未经批准人批准，不得随意更改。

    - 参加起重吊装的人员应经过培训，取得培训合格证后，方可上岗。

    - 作业前，应检查起重吊装所使用的起重机滑轮。吊索、卡环和地锚等，应确保其完好，符合安全要求。

    - 起重作业人员必须穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业应佩挂安全带，并应系挂可靠和严格遵守高挂低用。

    - 吊装作业区四周应设置明显标志，并设专人监护，非操作人员不应入内。夜间施工应有足够的照明。

    - 起重设备通行的道路应平整坚实。

    - 起吊前，应对起重机钢丝绳及连接部位和索具设备进行检查。

    - 吊装大、中、新结构构件和采用新的吊装工艺时，应先进行试吊，确认无问题后，方可正式起吊。

    - 吊起的构件应确保在起重机吊杆顶的正下方，不应采用斜拉、斜吊，不应起吊埋于地下或粘连在地面上的构件。

    - 不应超载吊装和起吊重量不明的构件和设备。

    - 起吊过程中，在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，起重司机应鸣笛示意。一次只宜进行一个动作，待前一动作结束后，再进行下一动作。

    - 开始起吊时，应先将构件调离地面200 mm～300 mm后停止起吊，并检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等，待确认无误后，方可继续起吊。已吊起的构件不得长久停滞在空中。

    - 不应在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。

    - 起吊时不得忽快忽慢和突然制动。回转时动作应平稳，当回转未挺稳前不得做反向动作。

    - 不应在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。

    - 对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应用旗语或通用手势信号进行指挥，信号不明不得起动，上下相互协调联系应采用对讲机。

  - 作业分级

吊装作业按照吊装重物质量m，不同分为：

- 一级吊装作业：m>100 t；

- 二级吊装作业：40 t≤m≤100 t；

- 三级吊装作业：m<40 t。

  - 作业要求

    - 吊装作业实行前应对作业现场和作业环境及相关进行安全检查，检查单格式见附录N。

    - 三级以上的吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案，吊装作业方案应经审批。

    - 不应靠近输电线路进行吊装作业。确需在输电线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径；不能满足时，应停电后再进行作业。吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，应制订详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时，放空物料，置换后进行吊装作业。

    - 大雪、暴雨、大雾及六级以上风时，不应作业。

    - 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

    - 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经土建专业审查核算，不应将建筑物、构筑物作为锚点。

    - 指挥人员应佩戴明显的标志。

- 管道打开

  - 管理要求

    - 管道打开是指采取下列方式（包括但不限于）改变封闭管道或设备及其附件的完整性：

- 解开法兰；

- 从法兰上去掉一个或多个螺栓；

- 打开阀盖或拆除阀门；

- 调换8字盲板；

- 打开管道连接件；

- 去掉盲板、堵头和管帽；

- 断开仪表、润滑、控制系统管线，如引压管等；

- 用机械方法或其他方法穿透管道；

- 开启检查孔；

- 其他。

    - 管道打开实行作业许可，应办理作业许可证，格式见附录O。

    - 管道打开前应进行风险评估，采取安全措施，应制定安全技术方案，宜制定专项应急预案。

    - 对管道实施打开作业前应确认管内压力降为零并排空设备、管道内介质。

    - 对管道实施密闭开孔，应确认开孔设备压力等级满足管道设计压力等级要求。

    - 管道打开应采用机械或人工冷切割方式。

    - 不应采用明火对输油管道进行开孔、切割等打开作业。

    - 当管道打开涉及高处作业、动火作业、受限空间作业等，应同时办理相关作业许可证。

    - 没有办理作业许可证，没有按要求编制安全工作方案，没有落实安全措施，不应进行管道打开作业。

  - 项目设计阶段的要求

    - 在新、改、扩建项目的设计过程中，建设单位与设计单位应共同考虑消除或降低因管道打开产生的风险，并确保设计在符合工程标准要求的基础上，满足本规范要求。

    - 在项目设计的各个阶段，应考虑隔离和清理，包括但不限于以下内容：

- 为清理管道增加连接点，同时应考虑由此可能产生泄漏的风险；

- 能够隔离其他介质，如伴热蒸汽、电伴热以及换热介质等。

    - 有经验的现场操作人员和维修人员应参与设计或设计审查。

    - 设计阶段应优先考虑双重隔离，双重隔离是指符合下列条件之一的情况：

- 双阀：双截止阀关闭、常开；

- 截止阀加盲板或盲法兰。

  - 作业前准备

    - 风险评估

- 管道打开作业前，作业单位应进行风险评估，根据风险评估的结果制订相应控制措施，必要时编制安全工作方案。安全工作方案应包括下列主要工作内容：

- 清理计划，应具体描述关系的阀门、排空点和上锁点等，必要时应提供示意图；

- 安全措施，包括管道打开过程中的冷却、充氮措施和个人防护装备的要求；

- 应急、救援、监护等预备人员的要求和职责；

- 专项应急预案；

- 描述管道打开影响的区域，并控制人员进入。

    - 事先沟通

作业前安全工作方案应与所有相关人员沟通，必要时应专门进行培训，确保所有相关人员熟悉相关的HSE要求。

    - 清理

      - 需要打开的管道或设备必须与系统隔离，其中的介质应采用排尽、冲洗、置换、吹扫等方法除尽。清理合格应符合以下要求：

- 系统温度介于常温；

- 已达到大气压力；

- 与气体、蒸汽、粉尘的毒性、腐蚀性、易燃性有关的风险已降低到可接受的水平。

      - 管道打开前并不能完全确认已无危险，应在管道打开之前做好以下准备：

- 确认管道（设备）清理合格；

- 如果不能确保管道（设备）清理合格，如残存压力或介质在死角截留、未隔离所有压力或介质的来源，未在低点排液和高点排空等，应停止工作，重新制订工作计划，明确控制措施，消除或控制风险。

    - 隔离

      - 隔离应满足以下要求：

- 提供显示阀门开关状态、盲板位置的图表，如上锁点清单、盲板图、现场示意图、工艺流程图和仪表控制图等；

- 所有盲板应挂牌；

- 隔离系统内的所有阀门必须保持开启，并对管道进行清理，防止在管道（设备）内留存介质；

      - 隔离方法的选择取决于隔离介质的危险性、管道系统的结构、管道打开的频率、因隔离（或吹扫、清洗等）产生可能泄漏的风险等。

      - 采用单截止阀隔离时，应制订风险控制措施和应急预案。

      - 应考虑使用手动阀门进行隔离，手动阀门可以是闸阀、旋塞阀或球阀。控制阀不能单独作为物料隔离装置，如果必须使用控制阀门进行隔离，应制订专门的操作规程确保安全隔离。

      - 应对所有隔离点进行有效隔断，并进行标识。

  - 打开管道

    - 明确管道打开的具体位置。

    - 必要时在受管道打开影响的区域设置路障或警戒线，控制无关人员进入。

    - 管道打开过程中发现现场工作条件与安全工作方案不一致时，应停止作业，并进行再评估，重新制订安全工作方案，办理相关作业许可证。

  - 工作交接

    - 管道打开工作交接的双方共同确认工作内容和安全工作方案，至少包括以下内容：

- 有关安全、健康和环境方面的影响；

- 隔离位置、清理和确认清理合格的方案；

- 管道（设备）状况；

- 管道（设备）中残留的物料及危害等。

    - 产权单位、维护单位或承包商的相关人员在工作交接时应进行充分沟通。

    - 当管道打开时间需超过一个班次才能完成时应在交接班记录中予以明确，确保班组间的充分沟通。

  - 个人防护装备

    - 管道打开作业时应选择和使用合适的个人防护装备，专业人员和使用人员应参与个人防护装备的选择。

    - 个人防护装备在使用前，应由使用人员进行现场检查或测试，合格后方可使用。

    - 应按防护要求建立个人防护装备清单，清单包括使用何种、何时使用、何时脱下个人防护装备等内容。应确保现场人员能够及时获取个人防护装备。

  - 管道打开许可证

    - 由管道打开作业单位的现场负责人申请办理作业许可证，并提供如下相关资料和设施：

- 管道打开作业内容说明；

- 相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；

- 风险评估结果（如工作前安全分析）；

- 安全工作方案；

- 个人防护装备；

- 相关安全培训或会议记录；

- 其他相关资料。

    - 管道打开作业许可证的期限不得超过一个班次，延期后总的作业期限不能超过24 h。

    - 管道打开作业结束后，应清理作业现场，解除相关隔离设施，确认现场没有遗留任何安全隐患，申请人与批准人或其授权人签字关闭作业许可证。

- 临时用电)

  - 使用临时用电应由用电作业单位到作业所在中心办理临时用电作业安全许可证。临时用电作业安全许可证见附录P。

  - 油罐区和火灾、爆炸危险场所内，一般不允许接引临时电源。确属生产必需时，在办理临时用电作业安全许可证的同时，应按规定办理动火作业安全许可证。临时用电作业安全许可证有效期限应与用火作业安全许可证一致。

  - 接引临时电源时，应针对作业内容进行危险源识别，制定相应的作业程序、安全措施及用电计量，并将安全措施列入作业安全许可证中。

  - 有自备电源的施工单位，其自备电源不得接入供电网络。

  - 临时用电结束后，由用电作业所在中心专业技术人员和领导共同检查验收签字，临时施工用的电气设备和线路应随后立即拆除。

  - 临时用电应严格确定用电时限。超过时限时，要重新办理临时用电作业安全许可证。

  - 安装临时用电线路的作业人员，应具有电工操作证。不应擅自接用电源。

  - 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源的施工、安装应严格执行电气施工、安装规范。

  - 在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。

  - 临时用电的单用和混用线路应采用五线制。

  - 临时用电线路不宜架空使用，横穿道路时要有可靠的保护措施，不应在树上或脚手架上架设临时用电线路。

  - 采用暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向标志”及安全标志，电缆埋地深度不得小于0.7 m，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

  - 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施，配电盘箱门（应加锁）应能牢靠关闭，总、分配电箱必须配备漏电保护器，保护接地（零），一机一闸，箱内不应堆放杂物，位置安装恰当。

  - 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护，必须保护接零，漏电保护装置合理。

  - 临时供电送电前，操作人员要对临时用电线路、电气元件及作业环境进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。

  - 临时用电设施要有专人维护管理，每天庆进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供、用电设施、设备完好。

  - 临时用电人员或单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容。 不应任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，供电执行单位有权予以停止供电。

  - 临时用电结束后，临时用电人或单位应及时通知供电执行单位停电，由临时用电人或单位拆除临时用电线路，其他人员或单位不得擅自拆除临时用电线路。

  - 临时用电人员或单位不得私自向其它单位转供电。

  - 在特别潮湿的场所或储罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12V。

- （资料性）
作业许可管理流程

见图A.1。

- （资料性）
作业许可证和作业前气体检查表格式

- B.1  作业许可证格式

编号：

| 作业单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  |  |  |
| 作业区域 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |
| 作业内容描述： |  |  |  |  |
| 受影响相关方： |  |  |  |  |
| 是否附安全工作方案 □是 □否 |  |  | 其他附件（危害识别等） |  |
| 是否附图纸 □是 □否 |  |  | 图纸说明： |  |
| 有效期： 从 年 月 日 时到 |  | 年 月 日 时 |  |  |
| 作业类型判定：（带*工作需办理专项作业许可证）： |  |  |  |  |
| □承包商工作 |  | □*受限空间 | □偏离规则/程序要求的工作 |  |
| □非计划性维修工作 |  | □*吊装作业 | □没有安全程序可遵循的工作 |  |
| □交叉作业 |  | □*管道打开 | □屏蔽报警 |  |
| □*临时用电 |  | □*动土作业 | □解除联锁和安全应急设备 |  |
| □*动火作业 |  | □*高处作业 | □其他 |  |
| 危害识别（工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险）： |  |  |  |  |
| □爆炸性粉尘 |  | □易燃性物资 | □腐蚀性液体 | □蒸汽 |
| □高压气体/液体 |  | □有毒有害化学品 | □高温、低温 | □触电 |
| □惰性气体 |  | □噪音 | □产生火花/静电 | □旋转设备 |
| □淹没/埋没 |  | □辐射 | □不利天气 | □其他（请注明） |
| □坠落 |  | □ | □ | □ |
| 安全措施：（需要“√”不需要“×”） |  |  |  |  |
| 工作前安全措施 |  |  | 个人防护装备 |  |
| □切断工艺流程 | □设路障 |  | □安全眼镜 | □全封闭眼罩 |
| □设备隔离、吹扫、置换 | □工作警示牌 |  | □焊接护目镜 | □安全帽 |
| □完成上锁挂牌 | □通讯工具 |  | □防静电服装 | □护耳 |
| □通风 | □火花防护罩 |  | □安全鞋 | □防毒面罩 |
| □气体检测 | □气体检测仪 |  | □正压式呼吸器 | □防化服 |
| □工作区域围栏、警戒线 | □防爆机具 |  | □手套 | □绝缘服 |
| □紧急疏散标志 | □急救设施 |  | □防弧面具 | □安全带 |
| □需要夜间照明和警示灯具 | □消防设施 |  | □安全绳 | □逃生设施 |
| □设备安全检查合格并已贴标签 | □安全冲淋设施 |  | □人员培训已完成 | □特殊工种人员均持有有效资质 |
| □办理专项作业许可证 | □安全工作方案审核通过 |  | □其他个人防护装备 |  |
| 其他措施： |  |  |  |  |

- B.2  作业前气体检查表格式

| 检测时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测位置 |  |  |  |  |
| 氧气检测浓度， % |  |  |  |  |
| 有毒气体浓度， % |  |  |  |  |
| 本人确认工作开始前气体检测已合格。 检测人： 确认人： |  |  |  |  |
| 注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表： |  |  |  |  |
| 许可证的签批： |  |  |  |  |
| 本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论了该工作及安全工作方案，并对工作内容进行了现场检查，该作业的安全措施已落实。 |  |  | 作业申请人： （作业单位现场作业负责人） 年 月 日 时 |  |
| 本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全工作方案，并对工作内容进行了现场检查，同意作业。 |  |  | 作业批准人： （生产单位工作区域负责人） 年 月 日 时 |  |
| 受相关方影响共同签署： |  |  |  |  |
| 本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给与关注，并和相关各方保持联系 |  |  | 单位： 确认人： |  |
|  |  |  | 单位： 确认人： |  |
| 许可证的延期：（如果延期，须在工作许可证失效前办理新的许可证或延期）： |  |  |  |  |
| 许可证是否可以延期 □是 □否 最多延期次数： 次 |  |  |  |  |
| 延期有效期从： 从 年 月 日 时至 年 月 日 时 作业申请人： 相关方： 作业批准人： |  |  |  |  |
| 延期有效期从： 从 年 月 日 时至 年 月 日 时 作业申请人： 相关方： 作业批准人： |  |  |  |  |
| 许可证的关闭： |  |  |  |  |
| 作业结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，许可证关闭 |  | 申请人： | 相关方： | 批准人： |
|  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 |
| 许可证取消： |  |  |  |  |
| 因以下原因，许可证取消： |  |  | 提出人： |  |
|  |  |  | 相关方： |  |
|  |  |  | 批准人： 年 月 日 时 |  |

- （规范性）
气体检测表格式及要求

  - 格式

| 许可证编号： |  |  |  | 日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间名称： |  |  |  | 地点： |  |  |
| 要求的测试 | 允许限度 | 结果 | 时间 |  | 检测人 |  |
| 氧气 |  |  |  |  |  |  |
| 有毒气体 |  |  |  |  |  |  |
| 可燃性气体 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用的监测设备类型： |  |  |  |
| - 要求 允许限度如下: |  |  |  |  |  |  |
| - 氧气：19.5%～23.5%； |  |  |  |  |  |  |
| - 易燃易爆气体： |  |  |  |  |  |  |
| - 当爆炸下限>4%时，浓度<0.5%(体积分数）； |  |  |  |  |  |  |
| - 当爆炸下限<4%时，浓度<0.2%(体积分数）。 |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
动土作业许可证格式

  - 动土作汪笔查证格式一

编号：

| 作业单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  |  |
| 作业区域 |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |
| 作业内容描述： |  |  |  |
| 是否附安全工作方案 □是 □否 |  | 其他附件（危害识别等）： |  |
| 是否附图纸 □是 □否 |  | 图纸说明： |  |
| 有效期： 从 年 .月 日 | 时到 年 月 日 时 |  |  |
| 隐蔽设施情况 有 无 | 管径、走向、深度、位置 | 隔离阀/开关位置 | 参考图号 |
| 公用设施线路□□ |  |  |  |
| 水□□ |  |  |  |
| 下水道□□ |  |  |  |
| 压缩气体□□ |  |  |  |
| 电气仪表线路□□ |  |  |  |
| 工艺管线□□ |  |  |  |
| 消防管线□□ |  |  |  |
| 其他隐蔽设施□□ |  |  |  |
| 其他□□ |  |  |  |
| 主要安全措施 |  |  |  |
| □□电气专业人员 | □□路障、围栏和警告标志 | □□机具防爆 |  |
| □□气体检测 | □□专业技术人员 | □□个人防护 |  |
| □□监督人员 | □□采取手工挖掘定位 | □□夜间施工安全措施 |  |
| □□通风措施 | □□员工进行了充分地培训 | □□员工清楚坠落风险 |  |
| □□其他措施 |  |  |  |

  - 动土作业许可证格式二

| 不采用防护措施说明： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备工作检查 |  |  |  |
| □动土施工方案已审查通过 | □已落实现场安全监督 | □已考虑对邻近结构物的影响 |  |
| □已确认土壤类型 | □已进行危险评估和制定工作计划 | □已考虑挖出物的位置 |  |
| □已确定塌方防护措施 | □已制定每日检查清单 | □已考虑排水方式 |  |
| □已对所有施工人员进行交底 | □需要的支护设施已就位 | □已准备跨越坑沟的设施 |  |
| □已制定紧急状态下的安全措施 | □已确定机具设备进入区域的方式 | □已确定逃离坑沟的方式和物资 |  |
| □已确定阻断道路的警示和管制措施 | □开挖区域已在现场标识 | □挖掘机具的活动范围是否足够 |  |
| □已准备围栏和警示设施 | □其他 |  |  |
| 作业区域所在单位审查签字： |  |  |  |
| 工艺设备 | 电气仪表 |  | 公用工程 |
| 生产运行 | 消防 |  | 其他 |
| 申请 | 本人在工作开始前，已同相关人员讨论了该工作及动土方案，并对工作内容进行了现场检测，该工作许可证的安全措施已落实。 |  |  |
|  | 作业申请人： 年 月 日 时 |  |  |
| 相关方 | 本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，并安排人员对此项工作给予关注，并和相关方各方保持联系。 |  |  |
|  | 单位： 确认人： |  |  |
|  | 单位： 确认人： |  |  |
| 批准 | 本人已同施工单位（人员）讨论了该工作及动土方案，并对工作内容进行了现场检查，我对本工作及工作人员的安全负责。 |  |  |
|  | 作业批准人： 年 月 日 时 |  |  |
| 关闭 | 作业结束，经确认现场无任何伤害，许可证关闭。 |  |  |
|  | 申请人： 年 月 日 时 |  |  |
|  | 相关方： 年 月 日 时 |  |  |
|  | 批准人： 年 月 日 时 |  |  |
| 取消 | 因以下原因，此许可证取消： |  |  |
|  | 提出人： |  |  |
|  | 相关方： |  |  |
|  | 批准人： |  |  |
|  | 年 月 日 时 |  |  |

- （资料性）
动土作业安全检查表格式

| 动土场所： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动土地点： |  |  |  |  |
| 动土深度 |  |  |  |  |
| 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 是 | 否 | 不适用 |
| 1 | 动土地点、场所、深度及范围是否符合许可要求？ |  |  |  |
| 2 | 是否注意到了架空输电线路，并采取了预防措施确保设备不会接触这些线路？ |  |  |  |
| 3 | 是否设置了充分的标识和路障？ |  |  |  |
| 4 | 是否为暴露在道路上的员工配备了反光背心？ |  |  |  |
| 5 | 是否确定了车辆、设备和废土石堆的位置，以保证车辆安全通行、工程顺利进行？ |  |  |  |
| 6 | 是否与交管部门（消防部门等）进行了必要的沟通？ |  |  |  |
| 7 | 现场安全设备是否按要求配备齐全？ |  |  |  |
| 8 | 是否对员工进行了动土相关安全法律和程序的培训？ |  |  |  |
| 9 | 是否考虑了房屋、电线杆、树木等其他地面障碍物？是否采取了相应的防护措施？ |  |  |  |
| 10 | 是否完成了土质分类工作？ |  |  |  |
| 11 | 对于深度大于或等于1.2m的动土，在横向行程达到7 m的距离内是否有梯子、台阶或坡道？ |  |  |  |
| 12 | 废土石堆或料堆距动土边缘是否大于1 m，并有适当的坡度？ |  |  |  |
| 13 | 对危险性气体环境是否进行了有效地监测？ |  |  |  |
| 14 | 动土时是否按照规定进行了支撑、加固或托底基础？ |  |  |  |
| 15 | 是否按照规定配备使用个人防护装备？ |  |  |  |
| 16 | 在桥梁和过道上是否安装了标准栏杆和警示标志？ |  |  |  |
| 17 | 跨越动土处的公用设施管线是否有架空支撑？是否有防止物体落下的保护装置？ |  |  |  |
| 18 | 是否有动土排水设施？ |  |  |  |
| 19 | 在敞开的坑或竖井上是否有覆盖物或设置了路障 |  |  |  |
| 20 | 技术人员是否每天进行了专项检查？ |  |  |  |
| 逐条简述不需要采取上述措施的理由： |  |  |  |  |
| 注：根据检查结果，在对应的判定栏内划“√”。 |  |  |  |  |

- （规范性）
动火方案

  - 工程概况

包括：

- 工程总体说明

- 动火原因、地点、部位及时间。

- 主要内容及工作量。

- 动火级别。

  - 组织机构及职责

包括：

- 动火施工组织机构及负责人。

- 管理单位的职责和责任。

- 动火、施工单位各自的职责和责任。

  - 管道运行安排

包括：

- 动火期间输油运行的安排。

- 动火管段油品的回收、排放和管理。

- 动火部位及区域内的生产设施的生产状况。

- 动火可能对生产的影响及有关数据分析。

  - 动火施工

包括：

- 施工准备。

- 施工程序及预计作业工时。

- 动火施工各环节作业指导。

- 施工机具、设备、备件及所需材料。

- 施工现场安排。

- 施工附图：

  - 施工场地平面图；

  - 动火作业点部位详图；

  - 工艺流程图；

  - 机械设备、消防车辆及消防器材摆放位置及施工消防道路简图；

  - 动火站间管道纵断面图。

  - 保障措施

包括：

- 动火作业的防护技术措施，注明应配备的消防设施、器材及数量。

- 动火作业的应急措施。

- 质量保证措施。

- 人员健康保证措施。

- 现场环境保护措施。

  - 基础工作

包括：

- 验收标准。

- 动火记录与竣工资料。

- （资料性）
动火作业许可证格式

  - 动火作业许可证格式一

许可证编号：

| 申请动火单位 |  | 动火施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火级别 |  | 动火地点 |  |
| 动火时间 |  | 动火内介质 |  |
| 动火部位 |  |  |  |
| 动火原因 |  |  |  |
| 动火组织机构及作业监护人员 |  |  |  |
| 是否附完善后的动火方案 □是 □否 |  | 其他附件（危害识别等）： |  |
| 是否附图纸 □是 □否 |  | 图纸说明： |  |
| 有效期：从 年 月 时到 年 月 日 时 |  |  |  |
| 动火作业类型： |  |  |  |
| □焊接 □气割 □切削 □燃烧 □明火 □研磨 □打磨 □钻孔 □破碎 □锤击 □其他 |  |  |  |
| □使用非防爆的电气设备 □使用内燃发动机设备 □其他特种作业 □其他 |  |  |  |
| 可能产生的危害： |  |  |  |
| □爆炸 □火灾 □灼伤 □烫伤 □机械伤害 □中毒 □辐射 □触电 □泄漏 |  |  |  |
| □窒息 □坠落 □落物 □掩埋 □噪声 □其他 |  |  |  |
| 动火作业单位现场负责人签字（公章） |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |
| 申请动火单位主管部门负责人签字（公章） |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |

  - 动火作业许可证格式二

| 上级 主管部门 | 业务主管部门签字（公章）： |  |  | 调度运行部门签字（公章）： |  |  | 安全消防部门签字（公章）： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 时 |  |  | 年 月 日 时 |  |  | 年 月 日 时 |  |
| 批准 | 我已批准审核过本许可证的相关文件，并确认符合公司防火安全管理规定要求，因此，我同意动火。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业批准人： 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全措施（符合“ √ ” ，不符合“×”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □设备已排空、置换、吹扫 |  |  | □动火区域可燃物已清除 |  |  | □消防设备准备妥当 |  |  |
| □设备已有效隔离 |  |  | □动火区域通风已合格 |  |  | □消防监护到位 |  |  |
| □设备已上锁挂签 |  |  | □需要其他特种作业许可证 |  |  | □设备机具、检测仪器符合要求 |  |  |
| □动火区域已设置围栏和标识 |  |  | □动火监护人已到位 |  |  | □人员培训合格 |  |  |
| □气体检测合格 |  |  | □个人防护装备齐全 |  |  | □其他应急设备和人员已到位 |  |  |
| □特种作业人员持证 |  |  | □窖井、沟渠、地漏等已封堵 |  |  | □其他 |  |  |
| 气体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧气测试浓度，% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体浓度LET，% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有毒气体浓度，% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人确认工作开始前气体检测已合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： 确认人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明作业过程中气体测试要求（位置、频次等）：（当气体检测表格不够填时可按本许可证内容、格式另附气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测表格，须在此处说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业监护人 | 本人已阅读许可并且确信所有条件都满足，并承诺坚守现场。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业监护人： 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关方 | 本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给与关注，并和相关各方保持联系。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位： 确认人： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位： 确认人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 延期 | 本许可证延期从 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  | 申请人： |  | 相关方： |  | 批准人或现场指挥： |  |
|  |  |  | 年 月 | 日 时 | 年 月 | 日 时 | 年 月 | 日 时 |

  - 动火作业许可证格式三

| 关闭 | 动火作业结束后，监护人留守现场， |  | 申请人： | 相关方： | 批准人或现场指挥： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 确认无任何火源和隐患后关闭作业。 |  |  |  |  |
|  | 动火结束时间： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 |
| 取消 | 因以下原因，此许可证取消： |  |  | 申请人： | 相关方： |
|  |  |  |  | 批准人或现场指挥： |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 时 |  |
| 变动备注栏（填写组织机构人员变动等实际情况） |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请人： |  | 批准人： |  |
| 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |
| 注：本许可证一式四联：第一联放在作业现场，第二联张贴在控制室或公开处，第三联送交相关方， |  |  |  |  |  |
| 第四联保留在批准方处。 |  |  |  |  |  |

- （资料性）
动火作业前现场检查表格式

| 动火施工单位 |  |  | 动火级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产运行部门 |  |  | 动火时间 |  |
| 动火监管部门 |  |  | 天气情况 |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查人 | 签字 |
| 1 | 动火作业人员持有效操作证，劳保穿戴符合要求 |  | 动火施工 |  |
| 2 | 现场人员熟悉动火方案内容 |  |  |  |
| 3 | 动火区域施工环境符合要求 |  |  |  |
| 4 | 施工机具，物料到位 |  |  |  |
| 5 | 与动火相关流程操作符合要求 |  | 生产运行 |  |
| 6 | 满足生产单位的其他生产要求 |  |  |  |
| 7 | 消防车、器材及人员到位，消防道路畅通 |  | 动火监督 |  |
| 8 | 动火现场逃生通道符合要求 |  |  |  |
| 9 | 应急预案制定和审核 |  |  |  |
| 10 | 防静电接地、可燃气、含氧等检测按动火方案要求进行，检测结果符合要求 |  |  |  |
| 11 | 动火作业许可证按要求办理完毕 |  |  |  |
| 12 | 动火涉及的其他许可作业的许可证要求办理完毕（包括吊装、动土、管线打开等） |  |  |  |

动火现场指挥审批意见：

签字：

- （资料性）
受限空间作业许可证格式

  - 进入受限空间作业许可证格一

| 作业单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |
| 作业人员 |  | 监护人员 |  |
| 作业内容描述： |  |  |  |
| 是否附安全工作方案 £是 □否 |  | 是否附应急预案 £是 □否 |  |
| 是否附图纸 □是 □否 |  | 图纸说明： |  |
| 有效期： 从 年 月 日 | 时至 年 月 日 | 时 |  |
| 作业类型：（符合“√”不符合“×”） |  |  |  |
| □焊接 | □压力吹扫 | □撞击 | □挖掘 |
| □燃烧 | □切削 | □用电 | □其他 |
| □明火 | □切削 | □喷涂 |  |
| □化学清洗 | □钻孔 | □蒸煮 |  |
| 危害识别：（符合“√”不符合“×”） |  |  |  |
| □爆炸性粉尘 | □易燃性物资 | □腐蚀性液体 | □挥发性物质 |
| □高压介质 | □有毒有害化学品 | □高温、低温 | □触电 |
| □惰性气体 | □噪音 | □火花、静电 | □转动设备 |
| □（机械）能量集聚 | □蒸汽 | □淹没、掩埋 | □跌落、滑跌 |
| □辐射 | □空间内活动受限 | □其他 | □ |
| 安全措施：（需要“√”不需要“×”） |  |  |  |
| 设备隔离 | 设备清理 | 用电 | 防火 |
| □停止传递 | □蒸煮 | □断开电路 | □水源与输送 |
| □断开或盲板隔离 | □吹扫置换 | □防爆设备、工具 | □阻燃毯 |
| □张贴警告标志 | □化学清理 | □工具、照明的安全电压 | □泡沫灭火器 |
| □设置警戒 | □清污 | □接地和漏电保护 | □干粉灭火器 |
| □临近危险作业 | □泄漏检测 | □绝缘工具 | □阻火服 |
| □盖上工业下水道井盖 | □内部观察 |  | □消防车 |
| 许可证的关闭： |  |  |  |
| 工作结束，已经确认现场 | 作业申请人： | 相关方： | 批准人： |
| 没有遗留任何安全隐患， |  |  |  |
| 许可证关闭。 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 |
| 许可证的取消： |  |  |  |
| 因以下原因，许可证取消： |  | 申请人： |  |
|  |  | 相关方： |  |
|  |  | 批准人： 年 月 日 时 |  |

进入受限空间作业许可证格式二

编号：

| 个人防护及应急措施：（需要“√”不需要“×”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □通风设施 | □雨衣 | □冲淋设施 | □安全带 |
| □防尘面具 | □化学防护服 | □连在入口点的救生索 | □护耳、耳赛 |
| □空气呼吸器 | □布质颈脖覆盖物 | □声光报警器 | □通讯设备 |
| □防酸头罩 | □橡胶手套 | □检测仪 | □应急预案 |
| 气体检测： |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  |
| 检测位置 |  |  |  |
| 氧气检测浓度，LEL%( ) |  |  |  |
| 有毒气体浓度，% （ ） |  |  |  |
| 本人确认工作开始前气体检测已合格。 |  |  |  |
| 检测人签字： 确认人签字： |  |  |  |
| 工作过程中气体检测要求（位置、频次，另附气体检测记录表）： |  |  |  |
| 作业人员和监护人签名： |  |  |  |
| 本人已阅读许可并且确信所有条件都满足 |  | 作业人员： |  |
|  |  | 监护人员： |  |
| 许可证的签批： |  |  |  |
| 本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论了该工作及相关的安全计划，并对工作内容进行了检查，该工作许可证的安全措施已落实 |  | 作业申请人： |  |
|  |  | 年 月 日 时 |  |
| 本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全计划，并对许可证及相关资料进行了书面审查 |  | 项目（作业）主管部门（站队）： |  |
|  |  | 年 月 日 时 |  |
| 本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全计划，并对安全措施的落实情况进行了现场核查，同意实施本次进入受限空间作业 |  | 作业批准人： |  |
|  |  | 年 月 日 时 |  |
| 受相关方影响共同签署： |  |  |  |
| 本人确认收到许可证，了解工作对本部门的影响，将安排人员对此项工作给与关注，并和相关各方保持联系 |  | 单位： 确认人： |  |
|  |  | 单位： 确认人： |  |
| 许可证的延期：（本许可证有效期为一个工作班次，如超过期限需延续，许可证应延期） |  |  |  |
| 本许可证延期从： 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |
| 申请人： 相关方： 批准人： |  |  |  |
| 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 |  |  |  |

- （资料性）
高处作业许可证格式

  - 高处作业许可证格式一

编号：

| 作业单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |
| 作业内容描述： |  |  |  |
| 是否附安全工作方案 □是 □否 |  | 是否附救援预案： □是 □否 |  |
| 是否附图纸 □是 □否 |  | 图纸说明： |  |
| 有效期： 从 年 月 日 时到 | 年 月 日 时 |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |
| □身体条件符合要求 | □携带工具袋 | □垂直分层作业中间有隔离 |  |
| □着装符合工作要求 | □设置围栏、警戒线、夜间警示灯 | □梯子符合安全要求 |  |
| □佩戴安全带 | □作业点照明充足 | □在非承重物上作业时搭设承重板 |  |
| □30m以上作业配备通讯工具 | □员工进行了培训 | □员工清楚坠落风险 |  |
| □其他措施 |  |  |  |
| 坠落防护措施 |  |  |  |
| 锚固点： | □垂直吊绳 | 水平吊绳: |  |
| □锚固点适当 | □强度>2268KG | □专业人员设计 |  |
| □能立于工作面 | □不用来做平衡 | □用索人员数量 |  |
| □支撑力>每人2268KG | □侧面摆动防护 | □专门的锚固点 |  |
| □锚固点充足 | □连接/断开保护 | □有初始松弛度 |  |
| □高于肩部 |  | □无磨损 |  |
| □首次上下保护 |  | □钢制滑扣件 |  |
| 坠落阻止器: | 安全绳: | 弹性救生索： |  |
| □与救生索匹配 □有操纵杆 | □不超过1.8m□机械钩锁 | □培训已完成 □高于头部 |  |
| □在可用状态 □安装方向正确 | □可手动调节□是双重安全绳 | □维护检查计划 |  |
| □有自锁装置 □定期检查 | □有缓冲装置 | □末端正确绞接 |  |

  - 高处作业许可证格式二

| 钩锁： | 全身式安全带： | 其他事项： |
| --- | --- | --- |
| □双锁式钩锁 | □连接部件齐全 | □坠落净空 |
| □受压/磨损/变形/弹性检查 | □完成使用培训 | □有救援方案 |
| □制造商认可的方式连接 | □定期检查 | □坠落摆动隐患消除 |
|  | □承载连接不用尼龙 |  |
| 作业人员和监护人员签名： |  |  |
| 本人已阅读许可并且确认所有条件都满足 | 作业人： |  |
|  | 作业监护人： |  |
| 许可证的审批： |  |  |
| 本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论 | 作业申请人： |  |
| 了该工作及相关的安全计划，并对工作内容进 |  |  |
| 行了检查，该工作许可证的安全措施已落实 | 年 月 日 时 |  |
| 本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作 | 作业批准人： |  |
| 及相关的安全计划，并对工作内容进行了检查 |  |  |
| 我对本工作及工作人员的安全负责 | 年 月 日 时 |  |
| 受影响相关方共同签署: |  |  |
| 本人确认收到许可证，了解工作对本部门的影响，将安排人员对此项工作给与关注，并和 |  | 单位： 确认人： |
| 相关各方保持联系。 |  | 单位： 确认人： |
| 许可证的延期（本许可证有效期为一个工作班次，如超过期限需延期，许可证迎延期）： |  |  |
| 本许可证延期从： 年 月 日 时 至 年 月 日 时 |  |  |
| 申请人： | 相关方： | 批准人： |
| 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 |
| 许可证的关闭： |  |  |
| 工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全 | 申请人： 相关方： 批准人： |  |
| 隐患，许可证关闭。 | 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 |  |
| 许可证的取消： |  |  |
| 因以下原因，此许可证取消： | 提出人： |  |
|  | 相关方： |  |
|  | 批准人： |  |
|  | 年 月 日 时 |  |

- （规范性）
坠落防护计划

  - 制定坠落预防计划的要求

    - 为了作业人员能够确定工作中所存在的坠落危险，并采取有效的坠落预防措施，防止坠落的发生，应在作业前制定坠落预防计划。

    - 坠落预防计划应由作业负责人组织编制并在作业中负责执行。计划中应针对现存及潜在的危害，制定坠落预防措施。

    - 坠落预防计划一旦制定，所有作业人员应得到充分培训，并在作业负责人的指导下实施。员工有责任向作业负责人反映可能造成伤害的不安全行为或状况。

    - 坠落计划的任何变更都应经过批准。

  - 坠落预防计划单格式

作业单位：                                作业项目：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作区域的坠落危险的类型 | 高空升降机 脚手架、梯子 高空平台 深坑、洞口边缘 建筑物，设备边缘 其他 |
| 2 | 防坠落装备至少应包括的物品 | 全身式安全带，配有背上定位的D形环 单个或两个带有自锁铆钉挂钩的缓冲减震安全绳 挂钩 尼龙绳 抓绳器 |
| 3 | 检查 | 所有设备使用前，应进行外观检查。一旦发现有缺陷的坠落防护装备，应停止使用，并立即告知 |
| 4 | 头部保护 | 在高处作业过程中，作业人员应正确佩戴安全帽。所有可能伤害头部的危险突出物，均应设置警告标识 |
| 5 | 急救和救援 | 应根据现场需要，制定急救和救援措施。并事先与预定的医疗机构进行联络，做好准备。如果现场发生坠落事故，应根据伤情选择由兼职医疗救护人员或预定的医疗机构实施救护 |
|  |  | 作业单位应备有急救箱，急救箱位于作业人员方便获取的地方，并在作业前告知所有作业人员 |
| 6 | 救援人员注意事项 | 如果发生坠落事故，作业人员应能得到及时的救助或者自救，以防止悬空时间过长，窒息伤害，应对救援人员、梯子、高空升降机或其他援救设备的可用性进行评估 |

- （规范性）
坠落防护系统检查内容

  - 锚固点

检查内容包括：

- 对于需要坠落保护或限位设施的每项任务，作业人员是否知道合适的锚固点；

- 所有锚固点是否能够支撑至少对于固定到上面的每个人各2 268 kg的负荷；或者，整体坠落保护设施是否具有至少2.0的安全系数，并经过了合格人员的监督；

- 用于全身安全带的所有锚固点是否超过位于肩部高度，用于自行自动收缩式吊绳系统的锚固点是否超过位于头顶；

- 锚固点是否独立于工作表面之外；

- 作业人员是否能从一个位置移动到另一个位置，或者爬上爬下，而不会有坠落机会；

- 如果吊绳、安全绳或自行自动收缩式吊绳没有永久性地固定到高空作业工人区域的锚固点上，那么在垂直和水平移动期间第一个向上的人员或最后一个向下的人员是否能受到保护。

  - 垂直吊绳

检查内容包括：

- 吊绳是否按照校验和测试，是否处在有效期内；

- 吊绳是否具有保护磨损、腐蚀或切割边缘的措施；

- 当作业人员连接到吊绳上或者从它上面脱开时，系统能否提供坠落保护；

- 吊绳是否正确布置，使得作业人员绝对不会需要握住它来进行平衡；

- 与水平段综合在一起的垂直段能否提供连续坠落保护。

  - 水平吊绳

检查内容包括：

- 整个水平吊绳是否是由合格人员设计和批准的；

- 用于固定吊绳的锚固点是否是专门为水平吊绳而设计的，并接受了评估；

- 用于水平吊绳上的五金件是否由钢制成；

- 绳子或钢丝绳是否没有磨损或腐蚀迹象；

- 绳子或钢丝绳是否具有要求的初始松弛量；

- 作业人员是否获得关于潜在坠落危害的警告通知。

  - 抓绳器

检查内容包括：

- 抓绳器是否能与将要安装或操作的吊绳相匹配；

- 抓绳器是否处于良好的工作状态；

- 抓绳器是否配备有切换杠杆，这允许它变成吊绳上的一个固定锚杆；

- 抓绳器是否配备有锁定机构；它能防止装置的意外打开和随后从吊绳上的脱离；

- 是否合适地标注抓绳器的“向上”方向，使得设备能够被正确地固定到线路上；

- 抓绳器是否被包括在常规维护程序中。

  - 安全绳

检查内容包括：

- 安全绳的长度是否短到符合要求；而且在任何情况下，其长度都不会大于1.8 m；

- 当希望能够收回安全绳的松弛部分时，是否使用了人工可调的安全绳；

- 如果安全绳带有缓冲器，使用者能否轻易看出缓冲器曾经被伸展过；

- 是否需要双重安全绳。

  - 自动收缩式救生索

检查内容包括：

- 工人是否受过合适的培训，能正确使用自动收缩式救生索；

- 自动收缩式救生索是否处于常规维护和检验程序之下；

- 绳子端部是否合适地穿绳眼（套环眼垫、回复编织环眼和楔紧装配/套环）。

  - 弹簧钩

检查内容包括：

- 是否已经使用了双重锁定弹簧钩？

- 弹簧钩是否按照弹簧钩制造商批准的方式固定到D形环、吊环螺栓或其他五金件上；

- 是否定期检验弹簧钩有无应力、磨损、扭曲和弹簧故障；

- 弹簧钩布置是否正确，保证它们绝对不会互相连接在一起（不得将它们互相连接在一起）。

  - 全身式安全带

检查内容包括：

- 为具体作业面而选择全身式安全带是否配备有所有必要的附着点（用于坠落保护位、下降控制、营救或梯子坠落保护系统）；

- 是否定期检查全身式安全带、有无磨损、腐蚀、断裂、缝合；

- 作业人员是否接受过关于全身式安全带/安全带使用和保管的培训。

- （资料性）
全身式安全带检查清单格式

编号：

| 作业项目 |  | 许可证编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 |  | 检查日期 |  |  |
| 部件 | 检查内容 |  | 是 | 否 |
| 吊带安全绳 | 被切割或破裂现象 |  |  |  |
|  | 摩擦损坏，特别是有金属件连接的地方 |  |  |  |
|  | 过度拉伸 |  |  |  |
|  | 由高温、腐蚀或溶剂引起的损坏 |  |  |  |
|  | 由腐烂、发霉和紫外线的照射引起的损坏 |  |  |  |
| 自动搅和 | 锁或钩的变形 |  |  |  |
|  | 破裂或锻件卷曲 |  |  |  |
|  | 磨损 |  |  |  |
|  | 扳扣能自由活动 |  |  |  |
|  | 弹簧的断裂、疲劳、易位 |  |  |  |
|  | 污物（如锈蚀） |  |  |  |
| D-环 | D-环没有变形和损坏 |  |  |  |
|  | 破裂 |  |  |  |
|  | 锻件的搭接是否有问题 |  |  |  |
| 扣子和调节件 | 扳扣完好 |  |  |  |
|  | 螺纹磨损、破损 |  |  |  |
| 安全绳 | 磨损 |  |  |  |
|  | 过度拉伸 |  |  |  |
|  | 高温、腐蚀或溶剂接触导致的螺纹损坏 |  |  |  |
|  | 发霉和紫外线的照射引起的损坏 |  |  |  |

- （资料性）
吊装作业安全检查表格式

吊装地点：

检查人：                              检查单位：

| 序号 |  | 检查内容 | 符合 | 不符合 | 不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊装前检查 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设备准备 | 起重机所在地市质监局注册登记、当年有效年检记录 |  |  |  |
|  |  | 起重设备每月检查维护 |  |  |  |
|  |  | 安全装置（限位器、缓冲器、制定装置、吊钩吊索具防脱装置等）每季度检查维护，记录可查 |  |  |  |
|  |  | 建立吊索具台账，采用目视化（色标、标签等）管理，记录可查 |  |  |  |
|  |  | 吊索具无擅自加工、改装痕迹 |  |  |  |
|  |  | 起吊前检查起重机设备外观，符合标志清晰易观察，记录可查 |  |  |  |
| 1.2 | 作业环境准备和检查 | 吊装作业区域设置隔离和警示 |  |  |  |
|  |  | 作业环境符合要求（恶劣天气、地面承载力、旋转半径与电缆或管辖距离） |  |  |  |
| 1.3 | 人员准备情况 | 吊装作业相关人员持有效证件（起重机操作证、司索指挥证） |  |  |  |
|  |  | 起重机操作人员熟悉指挥信号、操作程序、起重机性能、作业风险等 |  |  |  |
|  |  | 指挥人员穿信号服 |  |  |  |
|  |  | 定期组织对其中操作人员进行安全培训和身体检查 |  |  |  |
| 1.4 | 其他 | 查起重操作规程 |  |  |  |
| 2 | 起吊作业 |  |  |  |  |
| 2.1 | 起重吊装要求 | 关键性吊装前试吊（吊物离地面20-30cm,停留60秒） |  |  |  |
|  |  | 起重机升起和旋转、放下及吊运货物时鸣笛警示，缓慢升起、平稳移动 |  |  |  |
|  |  | 收回全部吊臂后才能收回支腿，没有收回支腿之前，不应移动车辆 |  |  |  |
|  |  | 吊装过程中使用牵引绳（不应将牵引绳缠绕在身体任何部位） |  |  |  |
|  |  | 确保吊装半径范围内无人行走、吊物和起重机上无人 |  |  |  |
|  |  | 吊装捆绑牢靠，中心与吊钩在同一垂直线 |  |  |  |
|  |  | 吊钩处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不得低于五圈 |  |  |  |
|  |  | 不得在其中车辆的前方起吊，且吊物不得超越驾驶室上方 |  |  |  |
|  |  | 作业时，不应起吊超载及埋置物件，不应将安全控制装置锁死强行作业 |  |  |  |
|  |  | 吊物捆绑牢固、有棱角的吊物与钢丝绳之间需加衬垫 |  |  |  |
|  |  | 作业时司机离开吊车前，不应将吊物悬挂空中，应固定吊臂摆动刹车及吊车转动刹车 |  |  |  |
| 3 | 吊装结束 |  |  |  |  |
| 3.1 | 吊装结束要求 | 吊装结束，吊钩、起重臂放在规定位置，控制手柄放在零位，起重工具放回原处，切断电气起重机械总电源 |  |  |  |
|  |  | 维修保养时，切断主电源并上锁挂签 |  |  |  |
| 4 | 吊装作业许可证 |  |  |  |  |
| 4.1 | 作业许可证管理 | 在关键性、非常规的吊装作业前要求开具吊装作业许可证，与作业许可证一并张贴在现场 |  |  |  |
|  |  | 落实作业许可证中的安全措施 |  |  |  |
|  |  | 安装作业许可证上规定的在职责进行申请及审批 |  |  |  |
| 逐条简述不需要采取上述措施的理由： |  |  |  |  |  |

- （资料性）
                          管道打开许可证格式                  编号：

| 作业单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  |  |
| 作业区域 |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |
| 作业内容描述： |  |  |  |
| 是否附管线打开位置示意图： □是 □否 |  | 是否附管道打开安全工作方案： □是 □否 |  |
| 有效期： 从 年 月 日 时到 年 月 日 时 |  |  |  |
| 危害识别： | 安全措施 |  |  |
|  | 清理 | 隔离 | 液/气泄漏的控制设备 |
| 介质： | □氮气置换 | □双重隔离 | □抽吸系统 |
| □液体 □气体 | □空气吹扫 | □双截止阀 | □通风系统 |
| □温度 □压力 | □化学清洗 | □单截止阀 | □水管 |
| □可燃性 □腐蚀性 | □水洗 □蒸煮 |  | □安全冲淋 |
| □毒性 □辐射性 | □泄压 □排气 | □其他（请注明）： | □消防车 |
|  | □排液 |  | □泄漏收集桶 |
| □其他（请注明） | □其他（请注明）： |  | □砂袋 |
|  |  |  | □吸油物品 |
|  |  |  | □路障/警戒线 |
|  |  | □已上锁挂牌 | □应急预案 |
|  |  |  | □救援 |
|  | □气体检测合格 |  | □其他（请注明）： |
| 个人防护装备 |  |  |  |
| □安全眼镜 | □全封闭眼罩 | □手套 | □正压式呼吸器 |
| □防静电服装 | □安全帽 | □化学防护服 | □防毒面罩 |
| □安全鞋 | □耳罩 | □安全带 | □其他 |
| 申请 | 我保证我及我的员工，阅读理解并遵照执行工作计划和此许可证，并在管线打开过程中负责落实 |  |  |
|  | 各项安全措施，在管线打开工作结束时通知生产单位现场负责人。 |  |  |
|  | 申请人： 年 月 日 时 |  |  |
| 相关方 | 本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给与关注，并和相关 |  |  |
|  | 各方保持联系。 |  |  |
|  | 单位： 确认人： |  |  |
|  | 单位： 确认人： |  |  |
| 批准 | 我已经审核过本许可证的相关文件，检查过现场，确认安全措施已落实，同意实施管线打开作业。 |  |  |
|  | 批准人： 年 月 日 时 |  |  |
| 延期 | 本许可证延期从： 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |
|  | 申请人： 年 月 日 时 |  |  |
|  | 相关方： 年 月 日 时 |  |  |
| 关闭 | 工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，同意许可证关闭。 |  |  |
|  | 申请人： 年 月 日 时 |  |  |
|  | 相关方： 年 月 日 时 |  |  |
|  | 批准人： 年 月 日 时 |  |  |
| 取消 | 因以下原因，此许可证取消： |  |  |
|  | 提出方： |  |  |
|  | 相关方： |  |  |
|  | 批准人： 年 月 日 时 |  |  |

- （资料性）
 临时用电许可证格式

| 申请单位 |  |  |  | 申请人 |  |  | 作业证编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源接入点 |  |  |  |  | 电压 |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员姓名 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害辨识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认人 |
| 1 | 安装临时线路人员持有电工作业操作证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 临时用电的单项和混用线路采用五线制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电缆路架空进线未采用裸线，未在树或脚手架上架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场临时用电设施装有漏电保护器、移动工具、手持工具“一机、一闸、一保护” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场临时配电盘、箱有防雨措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施安全教育人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全风险分析小组意见（会签） 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全许可证注销 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 临时用电是在正式运行的电源上所接出的非永久性用电。