民航行业标准

《民用航空油料设备完好技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

《民用航空油料设备完好技术规范》编制组

2024年7月

- 一、工作简况

（一）任务来源

《民用航空油料设备完好技术规范》（MH/T 6002—2008修订）为2022年标准计划内项目，标准编制周期为12个月。该标准由民航局航空器适航审定司提出，牵头起草单位为中国航空油料有限责任公司。

（二）主要起草单位和编制组成员

主要起草单位：中国航空油料有限责任公司。

编制组成员：邵京、李昂、赵艳辉、张锋、吴岱錡、朱超、马斌、岳炜杰、黄春生、梁强。

（三）标准制定的背景、目的和意义

MH/T 6002—2008《民用航空油料设备完好技术规范》是民用航空油料行业考核其生产设备完好和设备大修后验收的技术标准，是指导民用航空油料行业使用、维护和修理其生产设备的重要依据，是民用航空油料行业提高装备技术水平，提升设备利用率及完好率，以获得最佳效益的重要技术规范。现行规范版本制定发布于2008年，随着近年民航行业不断发展，国内外相关标准已进行了修订。此外，随着近年来电气设备不断更新换代、信息化产品不断涌现、危化企业设备设施管理日趋严格、节能环保要求不断加码等，现行标准已无法涵盖最新的设备设施管理要求和新产品应用，不足以指导解决生产实际中遇到的问题，急需探索、总结相应的设备设施完好性管理要求，对标准进行补充。

本次修订旨在对照现行标准的基础上，以相关国内外最新法律法规、制度和标准规范的要求为依据，补充完善相关要求，对标准中部分条款进行修订，并对新增加的设施设备制定完好性管理标准，以适应行业发展实际和标准规范协同一致的需求。

（四）主要工作过程

1．组建编制组

2022年3月，成立标准编制组，各分工如下所示：

编写总负责人：李昂；

统稿负责人：李昂、黄春生、赵艳辉；

规范性引用文件部分修订负责人：赵艳辉；

术语和定义部分修订负责人：赵艳辉；

油罐及附件部分修订负责人：赵艳辉；

防火堤及地坪部分修订负责人：梁强；

输油管道及附属设备部分修订负责人：吴岱錡、梁强；

装卸油设施设备部分修订负责人：朱超；

加油设备部分修订负责人：朱超；

电气设备部分修订负责人：张锋；

自控系统部分修订负责人：岳炜杰；

动力机械设备部分修订负责人：马斌；

消防设备设施部分修订负责人：张锋；

给排水设备设施部分修订负责人：吴岱錡；

设备表面涂层颜色及标识部分修订负责人：吴岱錡。

2．调研

2022年7月至8月，对南阳防爆电机厂、淄博真空设备厂有限公司、浙江佳力科技股份有限公司进行了实地调研，受疫情影响通过线上方式对辽宁恒星泵业有限公司进行了调研，对原标准中部分要求及指标进行了沟通，对设备出厂调试要求，运行中的重点参数等进行了沟通了解，并根据调研情况对标准中相关内容进行进一步的修订完善。

3．开题评审

2022年5月11日，中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）组织召开了标准开题评审会。会议对该项目研究内容、研究方法及研究计划进行了详细讨论与交流后，评审组5位专家一致通过该项目开题。

4．标准起草

2022年6月至2023年8月，开展标准起草工作。

（1）2022年6月至12月，编写组组织召开线上评审会3轮次，共23场会议，通过讨论评审及现场调研，标准修订初稿共修改补充各类内容1500余项。

（2）2022年7月至8月对相关生产厂商进行走访调研，对原标准中部分要求及指标进行了沟通，对设备出厂调试要求，运行中的重点参数等进行了沟通了解并根据调研情况对标准中相关内容进行进一步的修订完善。

（3）2023年6月召开外部专家评审会，编写组邀请油料行业内专家，对标准格式及内容开展了外部评审，评审共提出各类修订建议62项。

（4）2023年5月对变频器IGBT安全绝缘阻值进行探究，最终得出安全绝缘组织应大于10 MΩ。

（5）2023年7月项目组召开集中修订会，对专家评审意见进行集中商讨，对技术规范修订稿内容逐条评审修订，对规范的逻辑框架与描述语句进行斟酌修改，并最终形成初步修订稿。

（6）2023年9月至10月在航油系统内部开展完成意见征集工作并根据各单位反馈的意见进行了修订完善。

（7）2023年12月14日航油通过现场会形式，对修订稿内容进行内部审阅，对部分内容的普适性进行深入讨论，根据讨论结果，编制组对修订稿内容进一步进行完善，形成标准征求意见稿。

（8）2023年12月完成对固定式可燃气体探测器在航油现场使用问题的研究，并将“宜使用异丁烷或丙烷进行校准”写入标准。

（9）2024年2月29日至3月1日航油公司组织召开了《民用航空油料设备设施完好技术规范（修订）》项目专家评审会，对修订稿进行了再次审议，并建议在有效涵盖现场主要设备完好性要求的基础上，进一步突出民航专用设备及具有行业特点的建设要求等内容，编写组根据专家意见建议对修订稿进行了进一步的修改完善。

5．中期评审

按照民航局航空器适航审定司2024度标准项目管理工作的总体部署，2024年4月25日至26日，民航科学技术研究院民航法规与标准化研究所组织召开了《民用航空油料设备设施完好技术规范》民航行业标准技术（中期）评审会。评审会上，7名评审专家对征求意见草案内容进行了逐条评审，并就相关内容与编写组成员进行了深入交流与探讨，对于部分内容及表述提出了修订意见与建议。经评审，专家一致认为《民用航空油料设备设施完好技术规范》征求意见草案符合标准化文件结构和起草要求，文件对民用航空油料储存、输运、加注、电气、通信等环节设备及其附件完好性，对设备检查、维修及保养等进行了规定，内容基本合理，一致同意《民用航空油料设备设施完好技术规范》通过技术（中期）评审。

6．形成标准征求意见稿

2024年5月至7月，在评审专家的意见建议基础上，编制组不断修改完善标准文本，同时邀请行业内专家对修改后的标准进行审核，依据审核意见，持续进行修订完善，形成标准征求意见稿。

- 二、编写原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、试验规则等）的编写论据（包括计算、测试、统计等数据），修订标准时应说明主要技术内容的修改情况

（一）标准编写原则

编制组在充分研究和梳理国内外民航油料设备标准和行业实际使用情况的基础上，参考了民航相关规章要求、国际组织相关材料，按照合规性、全面性、准确性、适用性原则制定本标准。

1．合规性原则

本标准结构及内容符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中相关要求。

2．全面性原则

本标准能够覆盖现行民航油料现场重要设备，提出相应的完好性要求，具有全面性。

3．准确性原则

本标在准修订过程中，持续跟进其它相关领域标准的最新要求，保障本标准要求的准确性及有效性。

4．适用性原则

本标准内容科学合理并能达到设备安全运行、指导设备检查维护、确保设备高效经济使用、优化提升设备管理的需求。

（二）标准主要内容

本标准共包括13章正文。

第1、2、3章，为标准的常规性描述，包括范围、规范性引用文件、术语和定义。

第4、5、6章对油罐及附件、防火堤及地坪、输油管道及附属设备要求进行描述，包括完好技术要求、标志标识、完整性管理档案等相关要求。

第7章对装卸油设施设备完好性要求进行描述，包括对铁路、油船、公路设施设备的相关要求。

第8章对加油设备要求进行描述，包括对机坪设备、加油车、多功能车的完好性要求。

第9、10章对电气设备、自控系统等完好性要求进行描述，对供配电、控制柜、机房等单元的完好性运行相关参数进行阐述。

第11章对消防设备设施完好性进行描述，从一般要求、消防泵房、消防水池、泡沫比例混合器、消防管道等方面进行阐述豫要求。

第12章对给排水设备设施进行描述，包括通则、阀门井、仪表井、检查井及水封井、含油污水处理装置及事故池等部分。

第13章对民用航空油料现场主要设备表面涂层颜色及标识进行了完好性描述。

（三）修订标准新、旧版本主要技术内容改变的说明

本标准代替MH/T 6002—2008《民用航空油料设备完好技术规范》，与MH/T 6002—2008《民用航空油料设备完好技术规范》相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

1．删除了“非航空燃料储存、运输、加注设备及其附件亦可参照使用”的内容（见2008年版的第1章）；

2．删除了对建构筑物、油罐等设施防火安全距离及防火堤设置、油罐基础技术要求（见2008年版的3.1）；

3．删除了对油罐底圈壁板、罐壁、圈板、底板、浮顶局部凹凸变形的要求（见2008年版的3.2、3.3、3.4、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12）；

4．更改了对罐壁凹凸状况的要求表述（见4.1.4，2008年版的3.5）；

5．删除了对油罐均衡沉降的要求，增加了对罐底坡度的要求（见4.1.3，2008年版的3.6）；

6．增加了对立式油罐完整性的相关要求（见4.1.6、4.1.7、4.1.8、4.1.10、4.1.11、4.1.12、4.1.13、4.1.14）；

7．增加了“卧式油罐”及“埋地油罐”内容（见4.2、4.3）；

8．更改了对油罐呼吸阀真空阀盘与端盖之间导静电线的要求（见4.4.3，2008年版的3.17）；

9．更改了原“油罐及附件”中对扶梯栏杆高度的要求（见4.4.5，2008年版的3.20）；

10．更改了对浮动出油装置的完好性要求（见4.4.6，2008年版的3.21）；

11．增加了对油罐内浮顶通气孔、人孔盖板、防旋转钢丝绳、支撑柱的要求（见4.4.7、4.4.8、4.4.11、4.4.12）；

12．增加了对全浸液内浮盘的要求（见4.4.13、4.4.14）；

13．更改了对油样检查装置的要求（见4.4.15、4.4.16、4.4.17，2008年版的3.24）；

14．增加了对油罐计量装置的要求（见4.4.18、4.4.19）；

15．删除了管道设计与施工、埋地检测的内容（见2008年版的4.1、4.4、4.5、4.6、4.7）；

16．增加了对管墩及垫片的要求（见6.1.1）；

17．更改了对露天管道腐蚀情况的要求（见6.1.2，2008年版的4.2）；

18．增加了管道附属仪器仪表的内容（见6.1.4）；

19．增加了库内工艺管道及库外管道内容（见6.2、6.3）；

20．删除了法兰对称点间隙要求（见2008年版的4.8）；

21．更改了对法兰密封和螺栓的内容（见6.4.2，2008年版的4.10）；

22．增加了波纹金属软管及金属波纹管膨胀节的内容（见6.5）；

23．删除了阴极保护覆盖层及其他设计要求（见2008年版的4.13、4.15、4.19）；

24．增加了阴极保护测试桩、强制电流保护装置、阴极保护电位测试的内容（见6.6.1、6.6.2、6.6.3、6.6.4）；

25．更改了阴极保护绝缘保护的内容（见6.6.5，2008年版的4.14）；

26．删除了阴极保护的保护电位标准、辅助阳极技术参数的内容（见2008版的4.16、4.18）；

27．增加了阴极保护最小保护电位的内容（见6.6.6）；

28．更改了阴极保护电源相关内容（见6.6.7，2008版的4.17）；

29．删除了阀门设计安装相关内容（见2008版的4.21、4.22）；

30．删除了阀门强度测试的内容（见6.7.4，2008年版的4.24）；

31．增加了阀门阀杆位置、双关双断阀、弹簧复位阀、电动执行装置、电液紧急切断阀、安全阀、泄压阀、管线阀室的内容（见6.7.2、6.7.6、6.7.7、6.7.8、6.7.9、6.7.10、6.7.11、6.7.12）；

32．增加了油泵相关通用要求（见6.8.1）；

33．增加了离心泵润滑油液位的内容（见6.8.2.1）；

34．更改了离心泵震动和轴温传感器、运行温升、叶轮、机械密封、轴向窜动量的内容（见6.8.2.2、6.8.2.6、6.8.2.7、6.8.2.8、6.8.2.10，2008年版的4.27、4.29、4.38、4.40、4.41、4.43）；

35．删除了离心泵流量、滚动轴承、轴瓦间隙、密封滴漏量、泵轴、密封环和中间托瓦的间隙、转子跳动允差、设计相关的内容（见2008年版的4.26、4.30、4.31、4.32、4.37、4.39、4.44、4.55）；

36．增加了对进出口处滤网检查的要求和对出口管线上止回阀的要求（见6.8.2.5，2008年版的4.36）；

37．增加了对离心泵空转的要求（见6.8.2.11）；

38．删除了往复泵相关内容（见2008年版的4.45、4.46、4.47、4.48、4.49、4.50、4.51、4.52、4.53、4.54、4.55）

39．更改了水环式真空泵外观参数、供水压力的内容（见6.8.3.2、6.8.3.3，2008年版的4.58、4.59）；

40．删除了真空泵滴漏量、叶轮壁厚、外壳壁厚的内容（见2008年版的4.61、4.65、4.66）；

41．更改了齿轮泵的技术参数（见6.8.4.1、6.8.4.2，2008年版的4.67、4.69）；

42．删除了齿轮轴的部分技术参数（见2008年版的4.68）；

43．增加了转子泵的内容（见6.8.5）；

44．删除了螺杆泵粗糙度、安装间隙的内容（见2008年版的4.70、4.71、4.72、4.73、4.74）；

45．增加了对螺杆泵的要求（见6.8.6）；

46．删除了过滤器、过滤分离器标准依据、压力测试、出厂证明的内容（见2008年版的4.75、4.76、4.79、4.83）；

47．增加了预过滤器及过滤分离器铭牌、滤芯支架、快速自封取样接头、端盖密封圈、淋水试验的内容（见6.9.1、6.9.4、6.9.5、6.9.6、6.9.9、6.9.10）；

48．更改了过滤分离器最大压差、附件完好标准的内容（见6.9.3、6.9.8,2008年版的4.80、4.81）；

49．删除了属于建设要求的栈桥、水运码头、趸船材料要求：非燃烧材料，桥面材料电阻值（见2008年版的5.1、5.9）；

50．删除了码头胶管平铺的管理及胶管法兰面安装要求（见2008年版的5.12、5.13）；

51．增加了管输首末站设施设备的内容（见6.10）；

52．增加了铁路装卸油设施设备完好要求（见7.1.1、7.1.2.4、7.1.2.5、7.1.2.6、7.1.2.9）；

53．增加了对装卸油鹤管旋转接头、万向节静电跨接线材质和直径、电阻值要求（见7.1.2.7）；

54．更改了导静电装置描述并增加虚接报警内容（见7.1.2.8、7.2.1.4，2008年版的5.14）；

55．增加了对排底扫仓胶管的材质、导静电性、负压型、吸油嘴材质、收起后的放置要求（见7.1.3）；

56．增加了栈桥踏板活动梯地脚螺栓完好性、弹簧缸完好性要求（见7.1.4）；

57．增加了铁路栈桥设备标识的完好性要求（见7.1.5）；

58．增加了对输油臂完好性的要求（见7.2.2）；

59．增加了对卸油管完好性的要求（见7.2.3）；

60．增加了其他船运码头设备快速脱缆、装载臂移动报警、超限保护报警、消防等设备完好性，阻燃围栏、绝缘片的完好性要求（见7.2.4）；

61．增加了公路装卸油设施设备完好性要求（见7.3）；

62．删除了加油栓井盖周边涂色要求（见2008年版的6.1 d））；

63．删除了加油车油罐主出口阀门、传动轴、增速器、泵流量、扬程、吸油高度、液压系统及加油车联锁完好性的要求（见2008年版的6.16、6.20、6.21、6.22、6.39、6.41，6.42）；

64．增加了“机坪管网”内容（见8.1.1）；

65．增加了对加油栓井井盖、系留绳、衬垫、密封圈的完好性要求（见8.1.2）；

66．更改了加油栓偏差的要求（见8.1.3.1，2008年版的6.1）；

67．增加了防尘罩及固定链的完好性要求（见8.1.3.2）；

68．更改了对熔断阀的要求，增加了对熔断片连接环的要求（见8.1.3.3，2008年版的6.4）；

69．增加了加油栓先导阀、应急拉环完好性要求（见8.1.3.4）；

70．增加了高点放气、低点排污装置完好性要求（见8.1.4）；

71．增加了阀门井（室）等设备的完好性要求（见8.1.5）；

72．增加了加油车外观完好性要求（见8.2.1）；

73．更改了发动机底盘动力系统描述,增加防火星罩要求（见8.2.2.1，2008年版的6.7）；

74．增加了加油车高温部件间防护装置完好性要求（见8.2.2.2）；

75．增加了取力器完好性要求（见8.2.2.6）；

76．更改了轮胎完好性要求，增加偏磨叙述及轮胎表面花纹完好标准（见8.2.2.7，2008年版的6.11）；

77．增加了对加油车发电机、启动机碳刷、用电设备总功率的要求（见8.2.2.8）；

78．增加了加油车轮档及拖挂车厢制动系统完好要求（见8.2.2.9、8.2.10）；

79．增加了加油车部分配件完好要求：手油门、后视镜（见8.2.2.13，8.2.2.14）；

80．更改了加油车警示旗、随车灭火器的要求（见8.2.11、8.2.12，2008年版的6.13、6.14）；

81．增加了胶管使用要求（见8.2.3.1）；

82．更改了胶管导静电性能、外观、卡箍安装及压力测试要求（见8.2.3.2、8.2.3.3、8.2.3.4，2008年版的6.30、6.31、6.32）；

83．更改了压力加油接头压力控制标准，增加了地井接头及压力加油接头磨损度测试要求（见8.2.3.5、8.2.3.6，2008年版的6.33、6.36）；

84．更改了加油接头滤网的相关要求（见8.2.3.8，2008年版的6.38）；

85．增加了加油平台的完好性要求（见8.2.4）；

86．增加了对联锁功能的具体要求（见8.2.5，2008年版的6.42，6.43）；

87．更改了管端压力控制阀完好性要求（见8.2.6.1，2008年版的6.34）；

88．更改了管内压力控制阀完好性标准（见8.2.6.2，2008年版的6.35）；

89．更改了地井栓紧急拉索的完好要求（见8.2.6.4，2008年版的6.46）；

90．更改了导静电线完好性要求，增加最短长度要求（见8.2.6.5，2008年版的6.44）；

91．更改了导静电拖地胶带电阻值为5 Ω（见8.2.6.6，2008年版的6.45）；

92．增加了分水滤气器、减压阀、油雾器、压力表、液压支撑脚、柔性接头、底阀、加油梯、人孔盖等油罐附件、进口滤网、拖曳式加油设备等上装附属设备的完好性要求和检查要求（见8.2.6.7、8.2.6.8、8.2.6.13、8.2.6.15、8.2.6.17、8.2.6.21、8.2.6.23、8.2.6.24、8.2.6.25、8.2.6.26、8.2.6.27）；

93．更改了热释压装置的表述，增加了自动泄压后的压力保持的要求（见8.2.6.10，2008年版的6.24）；

94．更改了闭路取样器完好性标准（见8.2.6.11，2008年版的6.26）；

95．更改了过滤器完好性要求（见8.2.6.25，2008年版的6.27）；

96．删减了压差计完好性要求（见2008年版的6.28）；

97．增加了多功能车完好性要求（见8.3）；

98．增加了高低压配电通用要求（见9.1.1）；

99．增加了高低压配电间内容（见9.1.2）；

100．删除了变压器设备相关电阻要求（见2008年版的7.5、7.6）；

101．更改了变压器的相关要求，删减了油浸式变压器的要求（见9.1.3.1、9.1.3.2、9.1.3.3、9.1.3.4、9.1.3.5、9.1.3.6，2008年版的7.7）；

102．新增了“配电柜运行时应平稳，三相电压不应超过标称电压的±7%，无异响、异味”的要求（见9.1.4.1）；

103．删除了配电柜、盘单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和柜（盘）间接缝的允许偏差应符合表23的要求（见2008年版的7.11）；

104．更改了配电柜紧固件的要求（见9.1.4.3，2008年版的7.12）；

105．增加了对配电柜的要求（见9.1.4.7至9.1.4.13）；

106．更改了配电柜（盘）上安装的电气要求（见9.1.4.14，2008年版的7.13）；

107．删除了继电保护装置应齐全，动作可靠，带油设备不应渗漏，油质合格，油位正常（见2008版的7.16）；

108．更改了低压手车式柜的要求（见9.1.6，2008年版的7.20）；

109．删除了“互感器有关部位温升限值要求”（见2008年版的7.22）；

110．增加了对互感器的要求（见9.1.7.2）；

111．删除了互感器二次回路对地绝缘阻值测量的表述（见9.1.7.3，2008年版的7.23）；

112．删除了落地安装的电器设备。其底面应高出地面5 cm～10 cm。室外安装的设备应有防雨、雪、风沙浸入的设施（见2008年版的7.32）；

113．删除了各类指示灯、信号、仪表应指示正确。各类电流脱扣器、分离脱扣器、延时装置等，其整定值误差不应超过产品的标称误差（见2008年版的7.36）；

114．删除了单台电容器端子对外壳之间的绝缘电阻及“并联电容交流耐压试验电压标准”的要求（见2008年版的7.40、7.41）；

115．更改了低压电容器柜内的防止液体溢流措施的描述（见9.1.8.4，2008年版的7.42）；

116．更改了电力电容器的要求（见9.1.8.5，2008年版的7.43）；

117．增加了对电缆配线的要求（见9.1.9）；

118．增加了发电机连续运行时间的要求（见9.2.2）；

119．增加了发电机启动性能及维护保养的要求（见9.2.6、9.2.7）；

120．更改了电动机绝缘电阻的要求（见9.3.7，2008年版的8.15）；

121．增加了电机轴与各部件间隙应均匀的要求（见9.3.9）；

122．更改了防爆电气设备外观及与爆炸危险场所等级相适应的要求（见9.4.1、9.4.2，2008年版的7.44）；

123．增加了对防爆电气设备的要求（见9.4.3）；

124．删除了所有的布线、进线、接线应正确，设备接线盒内部接线紧固后，裸露带电部分之间及与金属外壳之间的漏电距离和电气间隙应符合表28的要求（见2008年版的7.46）；

125．删除了设备设施接地及等电位连接等要求（见2008年版的7.51、7.55、7.60、7.61、7.62、7.63）；

126．增加了不应在一条接地线中串接2个及2个以上需要接地的电气装置的要求（见9.5.9）；

127．增加了外露接地引下线的要求（见9.5.10）；

128．更改了油料设备的防雷、防静电接地阻值要求，增加了控制室静电接地要求（见9.5.12，2008年版的7.58）；

129．删除了卸油棚、专用线相关建造要求（见2008版7.64、7.65）；

130．增加了导静电释放装置、提示牌及选型要求（见9.5.18）；

131．增加了对雷电预警设备的要求（见9.6）；

132．增加了生产作业场所照明要求不宜低于表7要求（见9.7）；

133．删除了发电机各部位温度、振幅、定子线圈绝缘阻值及与供电网间保护装置的要求（见2008年版8.3、8.4、8.5、8.7）；

134．删除了电动机设计及制造过程中的相关技术要求（见2008年版的8.17～8.25）；

135．删除了对通风机的要求（见2008年版的8.26，8.27）；

136．删除了汽油机的要求（见2008年版的8.28～8.34）；

137．更改了柴油机的要求（见11.4.4，2008年版的8.35～8.40）；

138．删除了空压机的要求（见2008年版的8.41～8.51）；

139．删除了监控通讯信息设备内容（见2008年版的第9章）；

140．增加了“自控系统”章节（见第10章）；

141．增加了对消防控制室的要求（见11.1.4）;

142．增加了对消防泵房的要求（见11.2）；

143．增加了对消防水池（水罐）水位数据显示、消防水池间接排水设施的要求（见11.3.1、11.3.3、11.3.7）；

144．增加了对消防水池（水罐）水量的要求（见11.3.2，2008年版的10.2）；

145．更改了对消防水池水位控制装置的表述（见11.3.4，2008年版的10.3）；

146．增加了对防止虫鼠措施的要求（见11.3.5，2008年版的10.4）；

147．增加了对消防泵的要求（见11.4）；

148．增加了对泡沫储罐铭牌的要求（见11.5.1，2008年版的10.7）；

149．增加了出泡沫试验的要求（见11.5.2，见2008年版的10.8）；

150．增加了对消防管线上真空表压力表量程的要求（见11.8.2，2008年版的10.12）；

151．更改了对阻油装置的要求（见11.8.3，2008年版的10.14）；

152．增加了对消防管道管顶覆土深度、管道接地及压力及防冻的要求（见11.8.5、11.8.6、11.8.7）；

153．增加了对消防炮（枪），消火栓，消防水带，灭火器，消防沙箱，灭火毯，消防报警设备，固定式可燃气体探测器及消防道路的要求（见11.9、11.10、11.11、11.12、11.13、11.14、11.45、11.16、11.17，2008年版10.15、10.21、10.22、10.23、10.24、10.26）；

154．删除了对消防车的要求（见2008年版的10.27、10.28、10.29、10.30、10.31、10.32、10.33、10.34、10.35、10.36）；

155．增加了给排水设施设备的内容（见第12章）；

156．更改了航空燃料设施设备标识示例、管道标识尺寸、设备表面颜色（见13.4、13.5、13.6、13.11，2008年版的11.4、11.5、11.9、11.10）；

157．增加了油品流动方向标识、埋地管线标识的内容（见13.7）；

158．更改了手轮转向标记及阀门识别色的表述（见13.8，2008年版的11.6、11.7）；

159．更改了设备色标、设备识别色尺寸的表述（见13.10，2008年版的11.11、11.12）。

- 三、是否涉及专利，涉及专利的，说明专利名称、编号及相关信息

本标准不涉及专利。

- 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证、预期的经济效益和社会效益

（一）主要试验或验证的分析、综述报告、技术论证

1．本标准对变频器IGBT阻值开展了技术研究，实施方式包括外部调研、相关文献资料查询、实验及数据整理、专家意见咨询等。经研究，最终确定IGBT绝缘阻值应大于10 MΩ，在该阻值以上，IGBT处于正常状态；当低于该绝缘阻值时，IGBT应进行定期测试，如检测绝缘阻值持续下降应及时开展预防性维修，确保变频器工作正常。

2．本标准对固定式可燃气体探测器在航油现场使用情况进行了试验研究，测试不同类型的传感器的探测器（重点测试现场普遍使用的催化燃烧和半导体探测器）对甲烷（CH4）、丙烷（C3H8）、异丁烷（C4H10）等标准气体检测值与航空燃料气体检测值的拟合性，建议现场使用异丁烷或丙烷气体对可燃气体探测器进行使用校准，以提升报警的准确性。

（二）预期的经济效益

本标准的修订将有效指导民航供油各现场设施设备的检查维护管理工作，统一明确的设备参数要求及设备检查维护要求将使设备修换及保养等工作开展进一步规范化、统一化，提升现场管理效率；将为民用航空油料行业提高设备技术管理水平，提高设备完好率、利用率，以获得最佳效益提供强有力的技术支持；也将为保持民航油料供应安全提供有力保障。

（三）预期的社会效益

新修订的规范关注并加强与其它标准的系统化协同，增强安全要求的一致性，提升标准的匹配度，为安全监管部门和行业监管部门检查工作的开展落实提供检查标准及依据，提升检查的针对性和有效性，对民航油料相关企业提供更有价值的参考标准。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准不存在版权问题。

- 六、与有关的现行法律、行政法规、民航规章和国家标准、行业标准的关系

本标准与国内现行法律、法规和国家标准、行业标准相一致，无冲突。

- 七、重大不同意见的处理和依据

无。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等）

建议本标准发布实施后，行业标准化管理单位及时组织本标准宣贯，强化标准技术内容对后续工作的指导。

- 九、废止现行有关标准的建议

建议新版本发布后，替代原版本MH/T 6002—2008《民用航空油料设备完好技术规范》。

十、重要内容的解释和其他应说明的事项

无。